
大庆油田热源服务公司

朝阳燃煤锅炉房烟气除尘系统改造工程

职业病危害预评价资料性附件

HSLZY251024-02
黑龙江盛禄评价检测有限公司

2025年12月

目   录

1

1 评价依据

1

1.1 评价依据的法律、法规、规章

3

1.2 评价依据的技术规范和标准

4

1.3 评价的基础依据

5

2 评价目的、范围、内容、方法及评价单元划分

5

2.1 评价目的

5

2.2 评价范围

5

2.3 评价内容

6

2.4 评价方法

6

2.5 评价单元划分

7

3 评价程序及质量控制

7

3.1 评价程序

9

3.2 质量控制

11

4 工程分析

11

4.1 工程概况

11

4.1.1 建设项目基本情况

11

4.1.2 建设地点

11

4.1.3 自然环境概况

13

4.1.4社会环境概况

13

4.1.5 生产制度、岗位设置及定员

13

4.1.6 项目组成及主要工程内容

13

4.1.7项目依托情况

15

4.2 主要原辅料

15

4.3 总体布局

15

4.3.1 总平面布置

15

4.3.2 竖向布置

15

4.4 工艺流程和设备布局

15

4.4.1 工艺流程

18

4.4.2 生产设备及布局

20

4.5 建筑卫生学

20

4.5.1 建筑结构

20

4.5.2 建筑采暖、通风及空气调节

20

4.5.3 建筑采光及照明

21

4.6 施工情况

22

5 类比调查

22

5.1 类比企业选择

23

5.2 类比企业职业卫生调查

24

5.2.1 类比企业存在的职业病危害因素及其分布

25

5.2.2 类比企业职业病危害防护设施设置

26

5.2.3 类比企业个体防护用品的配备与使用

27

5.2.4 类比企业应急救援设施设置

29

5.2.5 类比企业职业健康监护

30

5.2.6 类比企业辅助用室设置

31

5.2.7 类比企业警示标识设置

33

5.3 类比企业职业病危害因素检测

33

5.3.1 职业病危害因素检测方法及使用的仪器

34

5.3.2 类比现场检测情况

34

5.3.3 类比现场采样点的设置

35

5.3.4 类比现场职业病危害因素检测结果

38

6 职业病危害调查与评价

38

6.1 职业病危害因素调查与评价

38

6.1.1 项目运行过程中的职业病危害因素调查

41

6.1.2 项目建设施工过程中的职业病危害因素调查

42

6.1.3 事故检修及抢维修的职业病危害因素调查

43

6.1.4 职业病危害因素评价

43

6.2 职业病防护设施调查与评价

43

6.2.1 防尘毒设施

44

6.2.2 防噪声设施

44

6.2.3防工频电场设施

46

6.2.4防护设施评价

47

6.3 个体防护用品调查与评价

49

6.4 应急救援设施调查与评价

51

6.5 总体布局调查与评价

52

6.6 生产工艺及设备布局调查与评价

53

6.7 建筑卫生学调查与评价

54

6.8 辅助用室调查与评价

56

6.9 职业卫生管理调查与评价

56

6.9.1 职业卫生管理组织机构设置及人员配置情况

56

6.9.2 职业病防治计划与实施方案及执行情况

56

6.9.3 职业卫生管理制度与操作规程及执行情况

57

6.9.4 职业病危害因素定期检测制度及执行情况

57

6.9.5 职业病危害告知情况

58

6.9.6 职业卫生培训情况

59

6.9.7 职业健康监护制度及执行情况

60

6.9.8 职业病危害事故应急救援预案及其演练情况

61

6.9.9 职业病危害警示标识及中文警示说明的设置情况

62

6.9.10 职业病危害申报情况

63

6.9.11 职业卫生档案管理情况

63

6.9.12职业卫生管理情况评价

67

6.10 职业卫生专项投资调查与评价

67

6.11项目施工期的职业病危害因素预测

69

7 主要职业病危害因素的职业健康检查项目及周期

72

8 其他材料




1 评价依据

1.1 评价依据的法律、法规、规章

●《中华人民共和国职业病防治法》中华人民共和国主席令[2001]第六十号（最新一次修订依据为《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》中华人民共和国主席令[2018]第二十四号，2018年12月29日起施行）

●《中华人民共和国劳动法》中华人民共和国主席令[1994]第二十八号（最新一次修订依据为《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》中华人民共和国主席令[2018]第二十四号，2018年12月29日起施行）

●《中华人民共和国民法典》中华人民共和国主席令[2020]第四十五号

●《女职工劳动保护特别规定》中华人民共和国国务院令[2012]第619号

●《工伤保险条例》中华人民共和国国务院令[2010]第586号

●《突发公共卫生事件应急条例》中华人民共和国国务院令[2003]第376号（最新一次修订依据为《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》中华人民共和国国务院令[2011]第588号，2011年1月8日起施行）

●《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》中华人民共和国国务院令[2002]第352号（最新一次修订依据为《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》中华人民共和国国务院令[2024]第797号修订，2025年1月20日起施行）

●《工作场所职业卫生管理规定》国家卫生健康委员会令[2020]第5号

●《建设项目职业病危害风险分类管理目录》国卫办职健发[2021]5号

●《国家卫生健康委办公厅关于进一步加强用人单位职业健康培训工作的通知》国卫办职健函[2022]441号

●《关于发布<职业性慢性氯丙烯中毒诊断标准>等13项国家职业卫生标准及1项标准修改单的通告》（其标准修改单为《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）第2号修改单）国卫通[2024]9号

●《职业病危害项目申报办法》国家安全生产监督管理总局令[2012]第48号

●《用人单位职业健康监护监督管理办法》国家安全生产监督管理总局令[2012]第49号

●《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》国家安全生产监督管理总局令[2017]第90号

●《防暑降温措施管理办法》安监总安健[2012]89号

●《职业卫生档案管理规范》安监总厅安健[2013]171号

●《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》安监总厅安健[2014]111号

●《用人单位职业病危害因素定期检测管理规范》安监总厅安健[2015]16号

●《国家安全监管总局办公厅关于贯彻落实<建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法>的通知》安监总厅安健[2017]37号

●《用人单位劳动防护用品管理规范》安监总厅安健[2018]3号

●《关于启用新版“职业病危害项目申报系统”的通知》国家卫生健康委职业健康司2019年8月16日

●《建设项目职业病危害预评价报告编制要求》国家安全监管总局职业健康司ZW-JB-2014-004

●《国家卫生健康委人力资源社会保障部国家疾病预防控制局全国总工会关于印发《职业病分类和目录》的通知》国卫职健发〔2024〕39号

●关于印发《职业病危害因素分类目录》的通知国卫疾控发[2015]92号

●《关于印发〈中国石油天然气集团公司工作场所职业病危害因素检测管理规定〉和〈中国石油天然气集团公司职业健康监护管理规定〉的通知》质安[2017]68号

●《集团公司建设项目职业病防护设施“三同时”管理规定》质安[2017]243号

●《集团公司职业卫生和员工健康管理规定》中油质安[2021]156号

●《大庆油田有限责任公司应急管理办法》庆油发[2020]46号

●《大庆油田有限责任公司职业卫生和员工健康管理办法》庆油发[2022]51号

●《大庆油田有限责任公司工作场所职业病危害因素检测管理实施细则》庆油发[2022]52号

●《大庆油田有限责任公司员工健康体检管理实施细则》庆油发[2022]61号

●《大庆油田有限责任公司建设项目“三同时”管理办法》庆油发[2024]212号

1.2 评价依据的技术规范和标准

●《工业企业设计卫生标准》GBZl-2010

●《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》GBZ 2.1-2019（经第2号修改单修改，自2025年5月1日起施行）

●《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》GBZ2.2-2007
●《工作场所职业病危害警示标识》GBZ158-2003

●《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》GBZ159-2004

●《职业健康监护技术规范》GBZ188-2014

●《工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范》GBZ/T194-2007

●《建设项目职业病危害预评价技术导则》GBZ/T196-2007

●《密闭空间作业职业危害防护规范》GBZ/T205-2007

●《建筑行业职业病危害预防控制规范》GBZ/T211-2008

●《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》GBZ/T223-2009

●《职业卫生名词术语》GBZ/T224-2010

●《用人单位职业病防治指南》GBZ/T225-2010

●《职业病危害评价通则》GBZ/T277-2016

●《职业卫生技术服务工作规范》GBZ331-2024

●《呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》GB2626-2019

●《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》GB2890-2022

●《国民经济行业分类》GB/T4754-2017（经第1号修改单修改，自2019年3月29日起施行）

●《生产设备安全卫生设计总则》GB5083-2023

●《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801-2008

●《呼吸防护用品的选择、使用与维护》GB/T18664-2002

●《护听器的选择指南》GB/T23466-2009

●《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639-2020
●《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB39800.1-2020

●《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015

●《建筑采光设计标准》GB50033-2013

●《建筑照明设计标准》GB/T50034-2024

●《锅炉房设计标准》GB50041-2020

●《工业企业噪声控制设计规范》GB/T50087-2013

●《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012

●《通风除尘系统运行监测与评估技术规范》WS/T752-2015

●《燃煤发电企业职业卫生管理规范》 DB23/T1803-2016

●《员工个人劳动防护用品管理及配备规范》Q/SY08178-2020

●《生产作业现场应急物资配备选用指南》Q/SY08136-2025

1.3 评价的基础依据

●《立项审批文件》庆局项审发[2025]4号2025年9月27日

●《大庆油田热源服务公司朝阳燃煤锅炉房烟气除尘系统改造工程可行性研究报告》中化环境大气治理股份有限公司2025年8月

●《大庆油田热源服务公司朝阳燃煤锅炉房烟气除尘系统改造工程职业病危害预评价技术服务合同书》2025年11月

●《大庆油田热源服务公司朝阳燃煤锅炉房烟气除尘系统改造工程职业病危害预评价委托书》2025年11月

2 评价目的、范围、内容、方法及评价单元划分

2.1 评价目的

本项目职业病危害预评价的目的在于贯彻落实《中华人民共和国职业病防治法》及国家相关的法律、法规、规章、标准和产业政策，从源头控制和消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康；识别、分析建设项目可能产生的职业病危害因素，评价危害程度，确定职业病危害类别，为建设项目职业病危害分类管理提供科学依据；从职业病防治角度评估建设项目的可行性，为建设项目的设计提供必要的职业病危害防护对策和建议。

2.2 评价范围

本次评价范围为大庆油田热源服务公司朝阳燃煤锅炉房烟气除尘系统改造工程可行性研究报告涉及的建设内容，以及拟建项目运行、建设施工、事故及其抢修过程职业卫生管理要求的内容。

本项目可研报告涉及的建设内容为拆除原有除尘器，拟建3套布袋式除尘器及空压机，同时更换现有老旧的引风机，相应配套完善土建、电气、仪表、消防等辅助工程设计，煤场、原煤输送、转运站、锅炉、脱硫系统、除灰渣系统均依托原有。具体评价范围见下表。
表2-1    本项目评价范围

	评价范围
	拟建规模
	包含的主要内容

	烟气处理
	设计处理烟气总量3×65000 m³/h
	除尘设施、飞灰输送系统、空压机、冷干机、干燥机、缓冲罐、引风机、自控系统

	公辅设施
	
	配电设施


本项目办公及生活区、化验分析、维修、控制室、休息室、采暖等辅助设施依托原有，原有设施剩余负荷能力可以满足生产生活需求，本项目无需另建，以上辅助设施不在本项目评价范围内。

2.3 评价内容

本次职业病危害预评价将对本项目的总体布局、生产工艺和设备布局、建筑卫生学、职业病危害因素和危害程度及对劳动者健康的影响、职业病危害防护设施、辅助用室、应急救援、个体防护用品、职业卫生管理、职业卫生专项经费概算等方面进行综合评价。

2.4 评价方法

本次评价根据建设项目职业病危害的特点以及职业病危害评价目的的需要等，采用类比法、现场职业卫生调查、职业卫生检测、检查表分析法、工程分析法等方法收集和分析数据、资料，并结合职业病防护设施、个人职业病防护水平和职业健康检查结果，对本项目职业病危害作业程度进行综合分析以及定性和定量评价。

2.5 评价单元划分

根据本项目主要建设内容各部分的功能不同，针对本项目的生产工艺、职业病危害因素的类别、分布特点和设备布置的相对独立性，本次评价将本项目分为烟气处理、公辅设施2个评价单元进行评价。评价单元具体包含内容见下表。

表2-2    本项目评价单元划分

	评价单元
	主要包含内容

	烟气处理评价单元
	除尘设施、飞灰输送系统、空压机系统、引风机、自控系统

	公辅设施评价单元
	电气系统


3 评价程序及质量控制

3.1 评价程序

职业病危害预评价工作程序按照国家相关法律、法规、标准和规范的要求，分三阶段进行。

准备阶段：我公司接受建设单位的委托后，首先与其签订建设项目职业病危害预评价技术服务合同书。职业卫生评价部组成评价组，确定报告书编写人员，向建设单位收集可行性研究报告、建设项目的审批文件及有关技术资料等，在认真研究本项目可行性研究报告和有关的国家职业卫生法律、法规、标准的基础上，对建设项目进行工程分析、编制预评价方案，并对方案进行技术审核，确定质量控制要点等。

实施阶段：评价组依据预评价方案中确定的类比企业，对类比现场开展现场职业卫生调查，对职业病危害因素加以识别，筛选确定评价因子并编制检测方案。依据类比现场检测方案，进行职业病危害因素检测。

总结阶段：评价组对类比现场调查资料、类比检测结果和收集到的资料进行分析整理，编制预评价报告书。质控组对预评价报告进行内审，并提出书面审核意见，评价组按照内审意见对报告书进行修改后交建设单位确认。建设单位对报告书内容确认后，由建设单位主要负责人或其指定的负责人组织职业卫生专业技术人员对职业病危害预评价报告进行评审，并形成评审意见。评价组按照评审意见对职业病危害预评价报告进行修改完善，并将职业病危害预评价工作过程形成书面报告备查。

职业病危害预评价工作程序如图3-1所示。

[image: image1]
图3-1    职业病危害预评价工作程序图

3.2 质量控制

黑龙江盛禄评价检测有限公司具有黑龙江省卫生健康委员会颁发的职业卫生技术服务机构资质证书[证书编号：黑卫职技字（2025）第  12号]，资质业务范围包括：1.采矿业；2.化工、石化及医药；3.冶金、建材；4.机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域，资质有效期至2030年8月10日。

现场检测仪器和实验分析仪器均经过周期性计量检定/校准合格，在现场采样前后对采样仪器进行自校准，确保使用的仪器符合职业卫生检测要求。按照《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》（GBZ159-2004）《工作场所空气中粉尘测定》（GBZ/T192-2007）《工作场所空气有毒物质测定》（GBZ/T160-2004/2007）《工作场所空气有毒物质测定》（GBZ/T300-2017/2018）《工作场所物理因素测量》（GBZ/T189-2007/2018）中的国家现行标准检测方法进行采样检测分析。现场采样器的校准、采样、检测、分析操作均严格按照我公司编制的《质量手册》《程序文件》和《作业指导书》等有关质量控制管理体系执行，无超资质范围服务。

评价工作的质量控制从合同评审、评价方案审核、生产现场调查笔录、职业病危害因素检测通知单审核、评价报告书审核，始终在评价报告书编制的不同阶段加以有效的质量控制。现场检测人员和评价人员均经培训考试合格后取得职业卫生技术服务机构专业人员技术培训合格证持证上岗。评价报告整个编写过程严格按照我公司编制的《质量手册》《程序文件》和《作业指导书》等有关质量控制管理体系执行。

质量控制程序流程如图3-2所示。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图3-2质量控制程序流程示意图

4 工程分析

4.1 工程概况

4.1.1 建设项目基本情况

项目名称：大庆油田热源服务公司朝阳燃煤锅炉房烟气除尘系统改造工程

项目性质：技术改造

主要负责人：王忠心

拟建规模：设计处理烟气总量3×65000 m³/h

建设单位：大庆油田热源服务公司

总 投 资：969.67万元人民币

4.1.2 建设地点

本项目为改造项目，在大庆油田热源服务公司朝阳燃煤锅炉房内进行改造，锅炉房位于大庆市肇州县朝阳沟镇采油十厂厂区西南角。锅炉房北侧为空地，西侧为空地，南侧为油41路、东侧为空地，交通便利。

本项目地理位置图见附图1。

4.1.3 自然环境概况

4.1.3.1地理环境
肇州县，黑龙江省大庆市辖县，地处黑龙江省西南部，松嫩平原腹地，地处东经124°48′12″—125°48′03″，北纬45°35′02″—46°16′08″。全县幅员面积2445平方千米，耕地222万亩，草原85万亩。区域处于松花江及嫩江冲积平原北部，地形呈北高南低的广阔波状平原。评价区区域地势平坦低洼，东部高西部低，地表径流条件较好。地貌成因类型及形态特征为冲湖积微波状起伏低平原，其沼泽湿地及盐碱低地较为发育。

4.1.3.2气象条件
区域属北温带大陆性季风气候，四季分明，受蒙古内陆冷空气和海 洋暖流季风影响较大，冬季漫长而寒冷干燥，夏季短暂而温湿多雨，春秋季风交替，气温变化大，冰封期长，无霜期短，冻土深达 2~2.2m 。该区全年气压稳定，降水集中在六、七、八月，蒸发量冬季明显降低，春秋季相对湿度小。主要气象条件如下:

	年平均气温
	3.3℃

	极端最低温度
	-36.2℃

	极端最高温度
	38.9℃

	夏季室外通风计算温度
	27℃

	全年主导风向
	NW、NNW

	全年最小频率风向
	ENE

	夏季最小频率风向
	ENE

	年平均相对湿度
	63％

	年平均风速
	3.7m/s

	年平均气压
	99.44kPa

	年平均降雨量
	442mm

	地震烈度
	Ⅵ度


本项目所在地风向玫瑰图见图4-1。


图4-1    本项目建设所在地风向玫瑰图
4.1.4社会环境概况

肇州县隶属黑龙江省大庆市。截至2025年5月，肇州县辖6个镇、6个乡、2个场。截至2024年末，肇州县常住人口306036人‌。
该项目所在地区不属于自然疫源地和地方病区域，周围无风景名胜区、国家重点文物保护区、历史文化保护地、垃圾填埋场等环境敏感区域。

4.1.5 生产制度、岗位设置及定员

本项目为改造项目，不涉及新增劳动定员，改造后除尘系统由原有司炉工负责设备巡检工作。司炉工采取四班三倒（8:00-16:00、16:00 -0:00、0:00-次日早8:00）工作制。锅炉房年工作时间10月10日至下年4月20日。作业工人的生产制度、岗位设置见下表。

表4-1    本项目作业工人生产制度、岗位设置介绍表

	序号
	车间及岗位
	工作制度
	作业类型
	主要工作内容
	人数(人)

	1
	锅炉房
	司炉工
	四班三倒（工作时段：8:00-16:00、16:00 -0:00、0:00-次日早8:00）

周最大班工作天数为6天，以周一第一个班为例，一周内上班时间段为:周一和周五（8:00-16:00）、周二和周六（16:00 -0:00）、周三和周日（0:00-次日早8:00）、周四休息。

每班工作8h，所以周最大班工作时间为48h
	预期每2h巡检1次，每班巡检4次，每班累计接害时间共计80min，周累计接害时间480min
	流动
	工作内容:司炉工负责设备运行情况的检查、保养工作，设备包括锅炉（依托原有）、除尘系统（拟更换为布袋除尘器）、加湿搅拌机（拟新建）、脱硫系统（依托原有）、引风机（拟更新设备）、空压机（拟新建）、冷干机（拟新建）、干燥机（拟新建）、缓冲罐（拟新建）、配电柜（拟新建）
本项目涉及的改造设备巡检路线为:布袋除尘器→引风机→空压机组（空压机、冷干机、干燥机、缓冲罐）→配电柜，巡检后返回控制室监控、操作控制系统

除灰渣系统（加湿后炉灰经密闭设施输送至除渣机渣槽，共同排入湿渣库，不设单独除灰作业）、煤场、转运站依托原有，并且非本岗位人员负责巡检
	8

	
	配电间
	
	
	
	
	
	


4.1.6 项目组成及主要工程内容

本工程拆除现有陶瓷管除尘器、除尘器进出口烟道、同时更换现有老旧的引风机，拆除原有锅炉房和除尘脱硫间墙体及屋面，保留湿式除尘器。拟建3套布袋式除尘器及除尘系统区域局部封闭的除尘间，相应配套完善土建、电气、仪表、消防等辅助工程设计。

表4-2   本项目主要工程内容

	序号
	工程内容
	单位
	数量

	一
	除尘器
	
	

	1
	除尘系统
	
	

	1.1
	布袋式除尘器
	吨
	120

	1.2
	喷吹系统
	套
	9

	1.3
	滤袋Φ160 ×8000 ，材质 50%PPS+50%PTFE+PTFE
	条
	1260

	2
	气路系统
	
	

	2.1
	电磁脉冲阀 3.5″ ，淹没式，DC24V
	个
	63

	2.2
	空气过滤器（ 除油水）QSL-50
	个
	3

	2.3
	减压阀 QTY-50
	个
	3

	3
	输灰系统
	
	

	3.1
	星型卸灰阀 300 ×300，1.1KW
	个
	3

	3.2
	仓壁振打器 MVE200/3  200w
	台
	6

	3.3
	手动插板阀 300 ×300，碳钢
	个
	3

	3.4
	灰斗电加热器 SRQ2/380 2KW 380V
	台
	12

	3.5
	加湿搅拌机 L=3.8M，15KW
	台
	3

	4
	保温
	立方米
	120

	5
	除尘器电气
	
	

	5.1
	就地控制柜
	个
	9

	5.2
	照明系统
	套
	3

	5.3
	电缆及桥架
	套
	3

	二
	除尘器配套改造
	
	

	1
	引风机
	台
	3

	2
	空压机
	台
	2

	3
	烟道
	吨
	28

	4
	烟道膨胀节
	个
	3

	5
	烟道保温
	立方米
	40


4.1.7项目依托情况

1、制度依托

拟建项目职业卫生管理依托公司现有职业卫生管理制度。
2、公用工程依托情况

给排水系统：厂区现有给排水设施可以满足本项目生产、生活需求，本项目无需新增给排水设施。

其他：本次改造不涉及化验分析、维修、卫生辅助用室、通讯等均依托原有设施。

4.2 主要原辅料

本项目为改造项目，改造的除尘器、引风机等设备内的介质来自朝阳锅炉房现有3台（2用1备）14MW燃煤链条锅炉炉膛烟气，每台锅炉拟配备1套布袋除尘系统，单台锅炉排烟最大流量为65000m³/h。

表4-3   本项目主要原辅料使用量表

	序号
	原辅料名称
	用量
	基本物料信息
	来源

	1
	烟气
	单台炉排烟最大流量120000m3/h
	锅炉烟气成分为矽尘、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、噪声
	煤燃烧产物

	2
	电
	457560 kWh/a
	-
	市政电网

	3
	水
	12300 t/a
	-
	管网

	4
	润滑油
	110 L/a
	-
	外购


4.3 总体布局

4.3.1 总平面布置

朝阳锅炉房根据厂址实际情况和工艺流程，结合场地自然条件及各建、构筑物对防火、卫生、安全的要求，进行总平面布置。

厂区总体上可分为非生产区和生产区两部分，厂区西部为非生产区，布置有办公楼等非生产设施，其余部分为生产区。本项目为改造项目，拟建除尘间位于生产区已有建筑之间，北侧为原有除尘脱硫间，东侧为原有锅炉房，东南侧为辅助间。

厂区内各分区均设有消防车道，车道与厂区外市政道路相连通，车道宽大于 7m，整个厂区分区明确、交通便捷、顺畅。

本项目所在厂区总平面布置详见附图2。

4.3.2 竖向布置

根据厂区的地形条件，厂区竖向布置为平坡式。拟建除尘间、空压机间及现有引风机间厂房为单层布置。

4.4 工艺流程和设备布局

4.4.1 工艺流程

本次除尘系统改造拟采用布袋式脉冲除尘器除尘工艺，去除率达到99%，改造后燃煤锅炉房烟气颗粒物排放浓度小于50mg/Nm³，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）规定的锅炉大气污染物排放限值要求。单台布袋除尘器设计参数详见下表。

表4-4   单台布袋除尘器设计参数表

	序号
	项目
	单位
	设计工况
	备注

	1
	锅炉排烟最大流量工况
	m3/h
	65000
	

	2
	锅炉排烟最高含尘浓度
	g/Nm3
	2-5
	

	3
	锅炉设计排烟温度
	℃
	150
	

	4
	除尘器最大阻力
	Pa
	正常运行≤1200Pa，最大1500Pa
	

	5
	出口颗粒物浓度
	mg/Nm3
	≤50mg/Nm3
	

	6
	温降
	℃
	＜15
	


本项目涉及的改造内容为拆除原有除尘器，拟建3套布袋式除尘器及空压机组（空压机、冷干机、干燥机、缓冲罐），同时更换现有老旧的引风机。工艺流程及危害因素分布见下图。

[image: image2.png]mR = mam LR TN

RFREAS EHRRE AORBE- Prsen B OEhE-

g [T Wlﬁ%ﬁ 6 Al pmunmezn, (| FEEUH

R [EEEY 48
— | =m0
RRERY (WK
mORRD ||
e e
kAR |

375 -p]





图4-2改造部分工艺流程图及危害因素分布

本次评价按照已划分的评价单元进行工艺介绍。

4.4.1.1烟气处理评价单元

本评价单元包括除尘系统、飞灰输送系统、空压机系统、引风机、自控系统。

除尘系统

锅炉烟气由尾部烟道排出，经除尘器除尘后，由引风机送入脱硫塔，经过处理后的烟气送入烟囱排出。本项目拟将原有除尘器改造为布袋除尘器，其除尘效率高达99.9％。

根据朝阳锅炉烟气的特点，选用材质PTFE+PTFE覆膜，具有耐酸碱性腐蚀，同时具有很强的抗氧化及防粉尘侵入深部性能。能够满足朝阳锅炉房实际运行时烟气最高180℃冲击温度。滤袋为圆式外滤式，规格：Φ160×6000mm。克重不低于550g/m2，其他指标不低于国家标准要求。袋笼设计坚实，更换滤袋、维修方便。袋笼的钢筋采用20#钢，有机硅喷涂表面。袋笼规格：Φ155×5980mm。

除尘器的清灰采用压缩空气低压脉冲方式。布袋采用低压脉冲清灰，清灰压力在0.2-0.3MPa；电磁脉冲阀选用DC24V，3.5″淹没式。该阀一次喷吹量达0.2m³，采用加厚加强的阀膜，阀膜运行寿命不低于100万次。除尘器可以采用离线、在线两种状态清灰方式。清灰功能的实现是通过DCS利用差压（定阻）、定时或手动功能启动脉冲喷吹阀喷吹，使滤袋径向变形，抖落灰尘。清灰用喷吹管借助校直机进行直线度校正。

飞灰输送系统

本项目飞灰输送系统新增卸灰阀、加湿搅拌机。干灰经卸灰阀下料，落入加湿搅拌机内进行喷水加湿（加湿喷水量可根据灰分湿度和是否有扬尘情况调整），加湿搅拌机密封严密，避免二次扬灰。炉灰加湿后经水平密闭输送至就近对应的锅炉除渣机渣槽上部，再通过溜管落至除渣机渣槽斜坡段，经现有输渣系统，随板链除渣机排入湿渣库，渣车拖走外运，冲渣除灰系统利旧。

为避免加湿搅拌机故障导致排灰异常，下灰斗处设置旁通阀门加溜管方式进行应急排灰。为考虑冬季加湿系统正常运行，加湿喷水管道进行保温防冻处理。

空压机系统

本工程设置2套空压机系统，一用一备，单套空压机系统包括除水、除油、冷冻式干燥、吸附式干燥设备；空压机出力16.8m3/min，供气压力0.7-0.8MPa，功率75kW。空压机、冷干机、干燥机、缓冲罐拟布置在独立空压机间内。

引风机

本次改造更换风机本体及风机进出口相连的部分烟道。

自控系统

本项目新增一套DCS控制除尘系统，不设独立的除尘控制室，除尘操作站布置在锅炉控制室，拟由操作人员完成除尘器的监控。主要内容包括：锅炉DCS改造；锅炉系统仪表更换；除尘部分新建DCS系统；现场仪表设备选型；仪表防雷、接地系统；电缆选型及敷设。为了监测改造后除尘系统的除尘效果及运行情况，本次改造在每套除尘器出口烟道处，设置1套粉尘浓度仪，检测信号接入除尘DCS控制系统。

4.4.1.2公辅设施评价单元

本评价单元涉及电气系统改造。

电气系统

本项目电源由变电所原有两台干式变压器的低压侧0.4kV配电系统供电。2台变压器低压侧采用单母线2分段接线方式，两段低压母线之间设有母联开关。本项目需新增2台配电柜，其电源分别取自不同变压器低压母线段，以并柜方式同原有低压配电装置连接。从配电间低压配电柜到现场的用电设备的供配电方式主要采用放射式供电。本项目涉及到原有3台引风机拆除更换，该部分的配电装置利用原有配电柜，但需根据更新后设备的电气条件对柜内元件进行更换。

本项目的职业病危害因素分布情况见下表。

表4-5   本项目生产过程中职业病危害因素分布情况

	评价单元
	车间及岗位
	原辅料/产品
	主要生产设备
	作业方式
	预计接触频次和时间
	职业病危害因素
	职业病危害因素来源

	烟气处理
	锅炉房
	司炉工
	烟气
	布袋除尘器、引风机
	巡岗
	预计每班巡检4次，每班累计接害时间80 min
	矽尘、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、噪声
	布袋除尘器处理燃煤锅炉烟气，烟气成分为矽尘、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫，监控、操作自控系统产生视屏作业危害，动设备运行产生噪声

	
	
	
	
	空压机、冷干机、干燥机、缓冲罐、加湿搅拌机
	
	
	噪声
	

	
	
	
	
	控制系统
	
	
	视屏作业
	

	公辅设施
	配电间
	
	电
	配电设施
	巡岗
	
	工频电场、噪声
	配电设备运行产生的工频电场和噪声


4.4.2 生产设备及布局

4.4.2.1 主要设备

本项目为改造项目，主要工艺设备见下表。

表4-6  主要工艺设备表

	序号
	名称
	型号及规模
	数量
	设备布局

	1
	布袋除尘器
	Q=65000m³/h
	3台
	机群式

布局

	2
	引风机
	入口风量120000m³/h；风压：5000Pa
	3台
	机群式

布局

	3
	空压机
	出力为13.8m³/min，出口压力0.7~0.8MPa，电机功率：75kW
	2台
	机群式

布局

	4
	冷干机
	进口流量≥9.0m3/min 冷媒:R134A压力露点:2-10℃
	2台
	

	5
	干燥机
	进口流量>9.0m3/min 吸附剂活性氧化铝 压力露点:-20-40℃
	2 
	

	6
	2#压缩空气缓冲罐压力
	V=1m3，∅900x1300
	2台
	

	7
	低压变频柜（部分设备利旧）
	电机为220kW 柜体利旧，GGD，内部元件新作
	3台
	机群式

布局

	8
	低压配电柜(柜体利旧）
	1路进线10出线 GGD
	1台
	

	9
	低压配电柜（部分设备利旧）
	1路进线7出线GGD内部元件一部分新作 GGD
	1台
	


4.4.2.2 设备布局

拟建布袋除尘器布置在除尘间内；更换的引风机布置在现有引风机间原引风机处，位于拟建除尘间东侧；空压机、冷干机、干燥机、空气缓冲罐拟集中布置在除尘间北侧空压机间内。

本项目改造设备除尘器、引风机、空压机组平面布置见下图


4.5 建筑卫生学

4.5.1 建筑结构

建筑设计严格遵循中国及当地现行的规范和标准的规定，尊重各主管部门与建设单位的意见，满足生产工艺对建筑防火、防尘、采光、隔热、通风、抗震、防腐蚀、防噪声等技术要求。改造部分与原有建筑及周围环境协调，合理处理建筑平面与空间的关系，在满足建筑使用功能的前提下，立面设计力求简洁，明快，整体协调、美观。

除尘间、引风机间、空压机间、配电间为单层钢筋混凝土结构，整体朝向为朝南。除尘系统区域拟建局部封闭的除尘间，新建部分利用东西两侧建筑外墙并新增北侧彩钢岩棉夹芯板作为围护结构进行封闭，内部拟采用钢框架结构进行支撑。墙身防潮层设在室内地面低60mm处，屋面防水等级为二级，采用彩钢板+1.5mm厚高聚物改性沥青防水卷材防水做法。所有裸露钢结构表面均除锈后喷刷防腐涂料。

表4-7  本项目建构筑物

	序号
	建构筑物
	层数
	层高m
	建筑面积(m²)
	结构类型

	1
	除尘间
	1
	11.4
	262.92
	钢筋混凝土（±0.00至0.30米）；彩钢岩棉夹芯板（0.30米以上）

	2
	引风机间
	1
	10
	67.68
	钢筋混凝土

	3
	空压机间
	1
	6
	23.5
	钢筋混凝土

	4
	配电间
	1
	6
	40.21
	钢筋混凝土


4.5.2 建筑采暖、通风及空气调节

建筑采暖：本项目为改造项目，改造涉及的采暖用房采暖热源来自本厂区，采暖热媒为65/45℃热水，供暖区域采用排管散热器。室外采暖管道架空敷设，采用无缝钢管，聚氨酯泡沫保温，外包镀锌铁皮。室内管道采用镀锌焊接钢管。

建筑通风：拟建除尘间、空压机间、现有的引风机间、配电间采用门窗进行自然通风。

空气调节：现有控制室、办公室、休息室设空调进行空气调节。

4.5.3 建筑采光及照明

拟建项目厂房拟采用平开窗进行自然采光。

除尘系统区域设置局部照明，照度不低于100lx，装置附近设置照明配电箱，采用单相回路送至各照明灯具，灯具灯头电压为AC220V、50HZ。按照GB/T50034-2024《建筑照明设计标准》，灯具防护等级为IP55。现场设有应急照明设施，照明光源拟选用节能光源。

4.6 施工情况

本项目建设周期预计为4-5个月。

本项目主要工程内容为拟建除尘系统区域局部封闭的除尘间的土建工程；设备、管线、仪表安装工程；电气、电信设备及线路的安装敷设工程；各种水利工程等。

土建工程包括建设布袋除尘器基础、引风机基础、空压机、冷干机、干燥机、缓冲罐及附属设备基础、压缩空气罐基础等；设备、管线、仪表的安装工程包括风机、箱变、主变等；电气、电信设备及线路的安装敷设工程包括控制系统、电气系统等；水利工程包括给排水管路、消防水系统、阀门等。

设备安装完成后核查装卸设备、管道、供电照明、自动控制、通信等各项工程试验调整、交接试验的项目、内容、方法和结果是否符合设计要求、现行国家标准的规定。

5 类比调查

5.1 类比企业选择

本项目为改造项目，拟建3套布袋式除尘器，具体包括布袋除尘器、空压机、冷干机、干燥机、缓冲罐、引风机、配电柜。本次评价选择大庆市东城热力有限公司现有布袋除尘器、空压机、冷干机、干燥机、缓冲罐、引风机、配电柜作为本项目的类比现场进行类比调查和类比检测，类比现场与本项目各评价条件对比情况见下表。

表5-1    类比现场与本项目评价条件比较

	比较条件
	拟建项目
	类比现场
	比较结果

	自然环境状况
	黑龙江省大庆市，大陆性季风气候

年平均气温：4.4℃

极端最高气温：38.3℃

极端最低气温：-39.3℃
	黑龙江省大庆市，大陆性季风气候

年平均气温：4.4℃

极端最高气温：38.3℃

极端最低气温：-39.3℃
	均为北方采暖区域

	生产规模
	布袋除尘器3台，单台处理烟气量65000m3/h
	布袋除尘器6台，单台处理烟气量165000m3/h
	类比规模大

	主要设备
	布袋除尘器、空压机、冷干机、干燥机、缓冲罐、引风机、配电柜、自控系统
	布袋除尘器、空压机、冷干机、干燥机、缓冲罐、引风机、配电柜、自控系统
	设备类型相似

	原辅材料
	燃煤锅炉烟气
	燃煤锅炉烟气
	相似

	可能产生的职业病危害因素
	矽尘、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、工频电场、噪声
	矽尘、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、工频电场、噪声
	相同

	职业病防护设施
	防尘毒设施：拟建项目采用DCS集散控制系统智能控制，采取安全联锁系统，设备、管线等生产系统密闭，各连接处拟采用可靠密封。烟气除尘拟选用布袋除尘器，其除尘效率可达99%以上。除尘间独立设置，地面拟采取湿式清扫。飞灰输送为密闭系统，干灰通过集中控制系统操作经卸灰阀下料，在加湿搅拌机内喷水加湿，加湿后炉灰与炉渣共同排入湿渣库。作业人员配备必要的个人劳动防护用品及急救用品便携式报警器（O2、CO）。

防噪声设施：拟建项目拟选用低噪声或振动小的设备，强噪声源如引风机、空压机等分别布置在单层独立间内，墙体采用隔音系数高的砖墙，加装吸音板，选用密封性能高的门窗。设备拟设独立基础减振设施，且采用隔声、吸消音等综合防治措施。强噪声源设备远离低噪声车间。

防工频电场设施：拟建项目配电设备外壳拟采用接地或接零防护措施，配电柜拟设金属外壳。配电系统线路拟采用穿金属管或电缆布线，且不经过任何载热体表面敷设。作业工人拟采取巡检作业。
	防尘毒设施：类比现场采用DCS集中控制系统对烟气处理进行集中控制。锅炉烟气经密闭的布袋除尘器等环保设施处理后高空排放，除尘间设屋顶通风器进行通风。类比现场地面每班采取湿式清扫。

防噪声设施：类比现场选用低噪声或振动小的设备，强噪声同类设备布置在单层厂房各自独立区域，厂房采用隔声墙，加装吸音板，选用密封性能高的门窗。设备设独立基础减振设施。

防工频电场设施：类比现场配电设备外壳采用接地或接零防护措施，四周设隔离围栏。配电系统采用移开式金属铠装开关柜。
	相似

	职业卫生管理水平
	拟建项目职业卫生管理沿用公司现有管理体系。公司制定有《职业病危害防治责任制》《职业危害申报制度》《职业卫生警示告知制度》《职业健康宣传教育培训制度》《职业病危害应急救援与管理制度》《职业健康监护档案管理制度》《职业危害防护设施维护检修制度》《职业危害因素检测及评价管理制度》《职业卫生“三同时”管理制度》《职业病危害日常检查和隐患整改制度》《职业病防护用品管理制度》《职业危害事故管理与报告制度》《岗位职业健康操作规程》等管理制度，公司质量健康安全环保部为职业卫生工作主管部门，公司各种职业卫生管理制度较健全，执行情况良好。
	类比企业制定有《职业病危害防治责任制》《职业危害申报制度》《职业卫生警示告知制度》《职业健康宣传教育培训制度》《职业病危害应急救援与管理制度》《职业健康监护档案管理制度》《职业危害防护设施维护检修制度》《职业危害因素检测及评价管理制度》《职业卫生“三同时”管理制度》《职业病危害日常检查和隐患整改制度》《职业病防护用品管理制度》《职业危害事故管理与报告制度》《岗位职业健康操作规程》等管理制度，公司综合办公室为职业卫生工作主管部门，公司各种职业卫生管理制度较健全，执行情况良好。
	相同

	个体防护
	安全帽、单工作服/棉工作服、单工作鞋/棉工作鞋、防护手套、防尘口罩、防噪声耳塞、绝缘手套、绝缘鞋
	安全帽、单工作服/棉工作服、单工作鞋/棉工作鞋、防护手套、防尘口罩、防噪声耳塞、绝缘手套、绝缘鞋
	相似

	应急设施
	控制室设有应急柜（背负式灭火器、便携式报警器），并配有应急药箱；厂房内设有应急通道及应急指示灯；厂房周围设置应急消防通道
	中控室设有应急柜（正压式呼吸器、便携式报警器、防烟面罩），并配有应急药箱；厂房内设有应急通道及应急指示灯；厂房周围设置应急消防通道
	相似

	工作制度及作业方式
	四班三倒，每班8h工作制。司炉工每2h巡检一次。
	四班三倒，每班8h工作制。司炉工每2h巡检一次。
	相同

	劳动定员
	8人
	8人
	相同


由表5-1类比现场与拟建项目评价条件对比情况可以看出，拟建项目与类比现场同在北方采暖地区，自然环境状况相似；二者生产设备类型相似，设备工艺相似，从而产生的主要职业病危害因素种类相似；二者均采用自动化、机械化、密闭化程度高的生产设备，由于规模差异引起的变动较小；二者采取的职业病防护设施相似、劳动者作业方式相似、工作制度相似，从而劳动者接触的职业病危害因素程度相似。综合考虑各项条件，本次评价选择大庆市东城热力有限公司现有布袋除尘器、空压机、冷干机、干燥机、缓冲罐、引风机、配电柜作为本项目的类比现场是可行的。

5.2 类比企业职业卫生调查

类比企业基本情况介绍：大庆市东城热力有限公司成立于2011年4月2日，注册地位于黑龙江省大庆市龙凤区万峰路36号注塑工业园区综合楼，法定代表人为李祚。经营范围包括许可项目：热力生产和供应。一般项目：煤炭及制品销售；装卸搬运；建筑工程机械与设备租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣)。

大庆市东城热力有限公司燃煤锅炉配套除尘器为6台，单台处理烟气量165000m3/h，总供热面积600万m²。2024年11月委托黑龙江光正职业卫生检测评价有限公司进行了职业病危害现状评价工作。类比现场运营至今，生产设备及职业病防护设施均运行稳定、正常，无急性职业病危害事故发生。

类比企业制定有《职业病危害防治责任制》《职业危害申报制度》《职业卫生警示告知制度》《职业健康宣传教育培训制度》《职业病危害应急救援与管理制度》《职业健康监护档案管理制度》《职业危害防护设施维护检修制度》《职业危害因素检测及评价管理制度》《职业卫生“三同时”管理制度》《职业病危害日常检查和隐患整改制度》《职业病防护用品管理制度》《职业危害事故管理与报告制度》《岗位职业健康操作规程》等职业卫生管理规章制度。类比企业综合办公室为职业卫生工作主管部门，设一名专职职业卫生管理人员，定期组织劳动者进行职业健康检查、职业卫生培训、应急救援演练，进行了职业病危害因素申报，委托有资质的机构进行了职业病危害因素检测，对于接害岗位进行了合同告知、现场警示告知，各项职业卫生管理制度执行情况较好。

类比企业职业卫生学调查内容主要包括：类比企业存在的职业病危害因素及其分布；类比企业各种职业病危害作业的工作（岗位）及其相关的工作地点（工序）、作业方法以及作业的频度与时间；类比企业职业病危害防护设施设置；类比企业个体防护用品的配备与使用；类比企业应急救援设施设置、职业健康监护等。

5.2.1 类比企业存在的职业病危害因素及其分布

经调查，类比现场在生产过程中产生的职业病危害因素主要为矽尘、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、工频电场、噪声。类比现场在生产过程中产生的职业病危害因素及其分布情况见下表。

表5-2   类比现场职业病危害因素及其分布汇总表

	序号
	工作场所/主要生产设备
	岗位
	作业类型
	每班累计接触时间
	职业病危害因素
	接触人数

	1
	除尘器间、引风机间、空压机间、中控室
	司炉工
	流动
	80min
	矽尘、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、噪声
	8人

	2
	配电设备
	
	
	
	工频电场、噪声
	


5.2.2 类比企业职业病危害防护设施设置

防尘毒设施：类比现场采用DCS集中控制系统对烟气处理进行集中控制。锅炉烟气经密闭的布袋除尘器等环保设施处理后高空排放，除尘间设屋顶通风器进行通风。类比现场地面每班采取湿式清扫。

防噪声设施：类比现场选用低噪声或振动小的设备，强噪声同类设备布置在单层厂房各自独立区域，厂房采用隔声墙，加装吸音板，选用密封性能高的门窗。设备设独立基础减振设施。

防工频电场设施：类比现场配电设备外壳采用接地或接零防护措施，配电系统采用移开式金属铠装开关柜。

[image: image3.jpg]



类比企业中控室 集中控制系统

[image: image4.jpg]


 [image: image5.jpg]o e

&=





类比现场除尘间屋顶通风器                     湿式清扫
[image: image6.jpg]


 [image: image7.jpg]AR WGSSAMIRE ‘
/, it Fimhh





类比现场设备密闭 

[image: image8.jpg]2. 125.084349.
ﬁ%f‘* 46.53581




 [image: image9.jpg]42F5. 125.084013
.ﬁf“ 46.535528

=: W GSB’LI:I:*T?
giF: ?Fiﬁﬁ#bﬁ





类比现场隔声罩

5.2.3 类比企业个体防护用品的配备与使用

经调查，类比企业制定有《职业病防护用品管理制度》，规定了劳动防护用品管理内容，个体防护用品发放管理制度完善，能够定期为劳动者发放工作服、安全帽、防护手套、防尘口罩、防噪声耳塞等个人防护用品。类比现场个体防护用品配备具体情况见下表。

表5-3   类比现场个体防护用品配备情况

	岗位
	防护用品种类
	型号/性能参数
	数量及发放周期
	备注

	司炉工
	安全帽
	--
	每人1顶/2.5年
	失效可更换

	
	单工作服/棉工作服
	--
	每人各1套/年
	失效可更换

	
	单工作鞋/棉工作鞋
	--
	每人各2双/2年
	失效可更换

	
	棉手套、防护手套
	--
	每人各1副/月
	失效可更换

	
	防尘口罩
	3M自吸过滤式防颗粒物呼吸器
	按需
	失效可更换

	
	
	3M9501
	按需
	失效可更换

	
	高效防颗粒物呼吸器
	JC320
	每人1个/年
	失效可更换

	
	全面罩
	MJ-4007
	4个/班组
	失效可更换

	
	防噪声耳塞
	3M1270型，SNR31dB(A)
	按需
	失效可更换

	
	绝缘手套
	--
	3副，公用
	失效可更换

	
	绝缘鞋
	--
	每人2双/年
	失效可更换


[image: image10.jpg]



类比企业棉手套、耐磨防护手套

[image: image11.png]


 [image: image12.jpg]



类比企业全面罩                 类比企业防尘口罩

5.2.4 类比企业应急救援设施设置

经调查，类比企业在中控室内配备应急柜、应急药箱，应急柜和应急药箱的物品明细分别见下表。

表5-4    应急物品明细

	序号
	名称
	规格
	数量
	存放位置

	1
	正压式呼吸器
	RHZK6.8
	2台
	中控室

	2
	便携式报警器
	GAS-TIGER2000（O2、CO），最近一次检定日期2025年6月22日；报警阈值：O2：18 %VOL、19.5%VOL；CO：20ppm，40ppm
	2台
	中控室

	3
	防烟面罩
	--
	30个
	中控室

	4
	应急药箱
	--
	2个
	中控室


表5-5   应急药箱物品清单

	序号
	名称
	规格
	数量

	1
	海氏海诺医用酒精消毒棉片
	50片 6cm*3cm
	1盒

	2
	海氏海诺创口贴
	6片/盒 77mm*22mm
	1盒

	3
	海氏海诺压敏胶带
	1卷/袋
	1袋

	4
	乳酸依莎吖啶(利凡诺) 皮肤清洗液
	100ml
	1瓶

	5
	医用纱布
	无
	1卷

	6
	海氏海诺医用碘伏消毒棉球
	25粒
	1瓶

	7
	蓝色绑带
	-
	2条

	8
	水银式体温计
	-
	1根

	9
	一次性使用医用橡胶检查手套
	大号L1副装
	1副

	10
	颈托
	成人中号
	1副

	11
	宏达医用脱脂纱布块
	-
	2袋

	12
	海氏海诺无菌敷贴
	-
	4袋

	13
	情意棉棉脱脂棉球
	50g/袋
	1袋

	14
	情意棉棉棉签
	50支/袋 10cm 
	2袋

	15
	威迈德弹性绷带
	7.5*450cm
	1袋

	16
	三角巾急救包
	82型
	1个


注：表中所列各应急药品均在有效期内。应急药箱药品由专人定期检查。

[image: image13.jpg]


 [image: image14.jpg]e

EUTRIBSOM %

R

EFERE1%3 7V 1 103450




 [image: image15.jpg]



[image: image16.jpg]MJ-4007
BARFE AT

BRI A A2

Advanced brand-new design

: LAEPuE
1 0)315-8533697

(

7

125.084351
: 46.536026




 [image: image17.jpg]' 127
=
"’ 125.084670

AR 2

7R

£z S ]
233, Z=treEh
Bt R



 

类比现场应急设施

类比企业如发生职业病危害事故或外伤事故，进行现场应急处理后，可送往距公司约7km的大庆市人民医院进行救治，该医院是集医疗、教学、科研、预防保健于一体的三级甲等综合性公立医院。医院占地面积35万平方米，总建筑面积17万平方米。拥有两个院区、两个社区卫生服务中心。现有职工总数2422人，卫生专业技术人员1712人。编制床位1700张，实际开放床位1233张，其中北院803张，南院430张。设置临床、医技科室48个。能满足类比企业突发职业危害事故应急救援的需求。

5.2.5 类比企业职业健康监护

经调查，类比企业制定了《劳动者职业健康监护及其档案管理制度》，其中规定了综合办公室为公司员工职业健康监护的管理部门，设1名专职人员负责公司职业健康监护及档案管理工作，对接触职业病危害因素的作业工人按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》和《职业健康监护技术规范》的要求，制订职业健康监护工作计划，每年委托具备职业健康检查许可的医疗机构为本单位接触职业病危害因素的劳动者进行职业健康检查。组织劳动者进行职业健康检查，并将检查结果如实告知职工。对于职业禁忌证者，不安排其从事所禁忌的作业。经查阅类比企业2023年、2025年在岗期间职业健康检查资料（包括类比现场作业工人）结果显示，类比现场投产至今，无职业病定诊患者，未发现职业禁忌证、疑似职业病人。2023年体检结果中需复查人员4人（非类比现场人员），经与类比企业核实需复查人员已离职或已调离原接噪岗位。详见附件五类比企业职业健康检查报告。

[image: image18.png]ARNRRBAARD IRLARRTIORES

sxuumuEmoe

s KELKMKE LSS

ARG KEWRABHARAE

REMBEFRRER: gammnEan. we

RLMREERS:  EHR

RLMREEAL:  60A

RUREETR:  EBRNELNL RUWHERN. RUANE, REOE
B, BAMEERG0RN . Bl —BRE
W AR RO, RETARRE. RUAKRE. R0
W Rk RE

TR I (PEARSKRERLMP LD (46 AR LS W52 )
RUUNBETENE) ERDERAYENRALSSS)
(RUMSHSEETRHE) (PEARPERKDERRE
Radwes)
RUFARRER) BEADR (013) 59
(TSR E P HARG) (GBZ 188-2014)

R GBZ 49-2014 (WULHEMRMRISWTHN)
GBZ 70-2015 (WULHELIHASH)

USSR S LA

AR 15~

MIESAISH, KPEMAAMMSARATOOS EMHLHHOENDL, B ELTAR
FEMBMRALRRAE. A8 RERLA0L, RURES. REKE, L8I0T.

FREARREATOE BinswR




 [image: image19.png]KETARERBALIE (2026) m2025-21%

KIRIARED

TR e L R
FIARAL WA SRR TRATREA A5
B KM RER
RUBBEEREH, . L
A TR
R 2025-07-07E2026-07-23
HRAS: 37 KRAR A

BERE R ARTATRNE, CRE, THRALE, AREANE.
d: GRE, KFRIEORARE, Wik, ARAARE: BARE
Wli% LRERE.
BERE (PRARSRERLABBIE
AEARKREEEBUT, WISFIADER

(RGO )
ERRENRSAR NS, 21FABEI
BN SR GB188-2014.
AR BT B )
EARSEFEEEASRAT, WEOAIBXN
= URRRERFEN]

B R, USRS, BUMREIE: WRSIAAEBERBIET AR (500,
\Rmaonte SKRRENIRA>SE) . WEEBE, G-BHSHER. T
4108
JABE AL, BN, UKD, EAIEHA . BB, B
RLtTEN T S
R RIS, WLRARMESFARSAAMSFNEERL RS, B
20 HAHERRARAA S, HEIRGER T3 N

RARSIE: FHDENTWERURE R RRLREEERY, L —RRLNFEE
FRRRARAE N BIRL AR TSR B SFARWNE, RELHL
RERRTIRSIOHAL SURRRERIEN AR LR ANIRE .

=y UREARREER]

ARRUABRE R WRLBHRENRSGH 10N, £RULME,
FRPAARRT AR URABAURAR

AR AR E R HRYRBENR

ARRUALS TRBUFEEEAR,
ARRUMRRERASMARERRARIHIL, 60, FRARZATBIHALY

=, (HEEREW]

ABERIY
1, SEMRUAABEROR TETRUANER, UERSNRARNEERRUAE

FEMARERAREX R





类比企业   2023年度、     2025年度 职业健康检查报告结论页

5.2.6 类比企业辅助用室设置

类比现场车间卫生特征等级确定为3级，类比企业在锅炉主厂房、办公楼设有更衣室、卫生间、休息室等辅助用室，办公楼内设集中淋浴，厂区设有食堂。类比企业辅助用室设置情况见下表。

表5-6  类比现场辅助用室设置情况

	位置
	类别
	卫生间
	更衣室

	
	
	面积（mP2P）
	蹲位（个）
	数量（个）
	面积（mP2P）
	更衣柜（个/人）

	锅炉房
	男
	2×20
	2
	1
	30
	1

	
	女
	2×20
	2
	1
	30
	1


[image: image20.jpg]il L

aliead

£28: 125.083982
451 46537393
& RIRAN



  [image: image21.jpg]



类比企业淋浴室

[image: image22.jpg]


 [image: image23.jpg]21:125.084222
S 46536385
L RIAN A,




类比企业休息室

5.2.7 类比企业警示标识设置

类比企业制定有《职业病危害警示与告知制度》，其中规定了产生职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和中文警示说明对作业人员进行告知。类比现场警示标识设置情况见下表。

表5-7  类比企业警示标识设置情况

	区域
	位置
	种类
	数量（个）

	锅炉主厂房
	入口外墙醒目位置
	噪声有害、注意防尘、戴防尘口罩、戴护耳器
	各1

	引风机间、空压间
	入口外墙醒目位置
	噪声有害、戴护耳器
	各1


[image: image24.jpg]


 [image: image25.jpg]‘!_lﬁs 125.084242

45 E: 46.535872

&iE RIHRA
e





类比企业警示标识

[image: image26.jpg]


 [image: image27.jpg]



[image: image28.jpg]


 [image: image29.jpg]



类比企业岗位职责                           类比企业危害告知卡

[image: image30.jpg]ﬁﬁ25.083622
“$E: 36033
& il My,




类比企业职业病危害因素告知牌

5.3 类比企业职业病危害因素检测

5.3.1 职业病危害因素检测方法及使用的仪器

本次评价类比现场工作场所气象条件及物理因素检测方法、依据详见表5-8，采样及检测使用仪器详见表5-9。

表5-8   类比现场气象条件及物理因素检测方法、依据

	检测项目
	检测方法名称
	依据标准
	最低检出浓度(μg/ml)
	最低检出浓度(mg/m3)

	矽尘
	工作场所空气中粉尘测定  第1部分：总粉尘浓度
	GBZ/T192.1-2007
	/
	0.2

	
	工作场所空气中粉尘测定 第2部分：呼吸性粉尘浓度
	GBZ/T192.2-2007
	/
	0.2

	二氧化硫
	工作场所空气有毒物质测定硫化物（4二氧化硫的甲醛缓冲液一盐酸副玫瑰苯胺分光光度法）
	GBZ/T 160.33-2004
	0.45
	0.6

	一氧化碳
	工作场所空气有毒物质测定  第37部分：一氧化碳和二氧化碳（4一氧化碳和二氧化碳的不分光红外线气体分析仪法）
	GBZ/T 300.37—2017
	/
	0.1

	游离二氧化硅
	工作场所空气中粉尘测定  第4部分：游离二氧化硅含量 3焦磷酸法 
	GBZ/T192.4-2007
	/
	/

	氮氧化物
	工作场所空气中 无机含氮化合物的测定方法(3 一氧化氮和二氧化氮的盐酸萘乙二胺分光光度法)
	GBZ/T 160.29-2004
	0.018
	0.0024

	噪声
	 工作场所物理因素测量  第8部分：噪声 
	GBZ/T 189.8－2007
	/
	/

	1Hz～100kHz电场
	 工作场所物理因素测量  第3部分：1Hz～100kHz 电场和磁场
	GBZ/T 189.3－2018
	/
	/

	风速
	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素
	GB/T 18204.1-2013
	/
	/

	照度
	照明测量方法
	GB/T5700-2023
	/
	/

	温度
	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素
	GB/T 18204.1-2013
	/
	/

	湿度
	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素
	GB/T 18204.1-2013
	/
	/

	气压
	公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素
	GB/T 18204.1-2013
	/
	/


注：本表所列最低检出浓度GBZ/T160系列标准为最低检出浓度，GBZ/T300系列标准为最低定量浓度。
表5-9   采样及检测使用仪器

	仪器名称
	仪器编号
	仪器型号
	备注

	紫外可见分光光度计
	HSL-YQ-168
	T6新世纪
	计量检定合格，使用时设备完好

	防爆空气采样器
	HSL-YQ-251
	SQC-1500
	计量检定合格，使用时设备完好

	万分之一天平
	HSL-YQ-101
	AE240S
	计量检定合格，使用时设备完好

	粉尘采样仪
	HSL-YQ-269
	SFC-30
	计量检定合格，使用时设备完好

	个体粉尘采样器
	HSL-YQ-259
	SFC-2
	计量检定合格，使用时设备完好

	个体噪声剂量计
	HSL-YQ-278
	AWA5912
	计量检定合格，使用时设备完好

	电磁场测定仪
	HSL-YQ-287
	RJ-2
	计量检定合格，使用时设备完好

	温湿度计
	HSL-YQ-292
	TES-1360A
	计量检定合格，使用时设备完好

	照度计
	HSL-YQ-281
	TA632B
	计量检定合格，使用时设备完好

	便携式红外CO/C02 分析仪
	HSL-YQ-284
	2027B
	计量检定合格，使用时设备完好

	多功能声级计
	HSL-YQ-097
	AWA5688
	计量检定合格，使用时设备完好

	空盒气压表
	HSL-YQ-078
	DYM3型
	计量检定合格，使用时设备完好

	热球式风速仪
	HSL-YQ-058
	TES-1340
	计量检定合格，使用时设备完好

	声校准器
	HSL-YQ-053
	AWA6221A
	计量检定合格，使用时设备完好

	皂膜流量计
	HSL-YQ-321
	GL-105
	计量检定合格，使用时设备完好


5.3.2 类比现场检测情况

根据《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》《工作场所空气中粉尘测定》《工作场所空气有毒物质测定》《工作场所物理因素测量》对测定工作场所职业病危害因素强度的规定，并结合生产工艺中职业病危害因素的种类、性质、变化情况，在生产现场正常生产、防护设施正常运转的情况下，类比企业于2025年11月16日-18日进行了职业病危害定期检测的现场采样检测，检测期间生产设备均正常运行生产。采样时类比现场各种职业卫生防护设施正常使用，劳动者正常穿戴绝缘鞋等防护用品。类比现场巡检岗位工作日写实情况见下表。

表5-10   类比现场巡检岗位工作日写实情况调查表

	岗位
	设备
	类比岗位工作写实调查

	司炉工
	除尘器、引风机、空压机、冷干机、干燥机、缓冲罐、加湿搅拌机、配电柜
	生产班制为四班三倒；每班2人，负责除尘器等环保设备运行情况的巡检工作。早8:00交接班，每2h巡检一次，每班巡检4次、每次巡检约20min,每班累计接触80min，晚16:00交接班后下班。


5.3.3 类比现场采样点的设置

根据现场职业卫生调查和对劳动者的各工作岗位的写实调查，我们按照《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》在巡检工人实际巡检路线的关键场所设备旁（包括空气中有害物质浓度最高、劳动者接触时间最长的工作地点）操作者呼吸带所处高度设置了职业病危害因素的STEL浓度和MAC浓度检测点，采样时间为每次15min，采样点设置在工作位的下风向，在采样的同时做空白对照试验，选取3天中最高值进行评价。对接触噪声的劳动者根据各岗位每班劳动者实际接触人数，依据个体采样对象和数量选定原则，采取为作业工人佩戴个体声暴露计进行测试，并根据各岗位作业工人每周实际累计接触时间计算周40h等效声级。对于产生工频电场的作业场所，选择有代表性的作业点，距地面1.5m高，测量地点平坦，且无多余物体的情况下用电磁场强仪进行测量。

粉尘的时间加权平均浓度的检测根据各接触粉尘岗位每班劳动者实际接触人数，依据个体采样对象和数量选定原则，采取为作业工人佩戴个体采样器进行采样检测。一氧化碳采用直读法，氮氧化物、二氧化硫采取定点采集短时间样品，然后根据巡检路线和实际接触时间计算TWA浓度。采用定点采样方式，采样点设在工作地点的下风向。

类比现场平面布置图见附件六，本次类比检测采样布点图见下图


5.3.4 类比现场职业病危害因素检测结果

a）化学有害因素
我公司对类比现场劳动者接触的矽尘、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫进行了检测，具体检测结果见下表。

表5-11  类比现场游离二氧化硅含量分析表

	车间
	检测地点
	游离SiO2含量（%）
	粉尘定性

	锅炉房
	布袋除尘器巡检位
	10.79
	矽尘


表5-12  类比现场工作场所化学有害因素时间加权平均接触浓度检测结果

	车间
	岗位
	检测项目
	检测结果(mg/m3)
	职业接触限值（OELs）(mg/m3)
	判定结果
	接触

等级

	
	
	
	CTWA
	PC-TWA
	
	

	锅炉房
	司炉工
	矽尘（总尘）
	★0.5
	1
	符合
	Ⅱ级

	
	
	矽尘（呼尘）
	★0.21
	0.7
	符合
	Ⅱ级

	
	
	一氧化碳
	0.53
	20
	符合
	Ⅰ级

	
	
	氮氧化物
	0.026
	5
	符合
	0级

	
	
	二氧化硫
	0.63
	5
	符合
	Ⅱ级


注：★为个体采样后计算结果。

表5-13   类比现场化学有害因素短时间接触浓度检测结果
	车间
	检测地点
	地点

编号
	工种
	检测项目
	检测结果

（mg/m3）
	职业接触限值

（OELs）（mg/m3）
	峰接触浓度（PE）（mg/m3）
	判定结果
	接触

等级

	
	
	
	
	
	CSTE
	CME
	PC-TWA
	PC-STEL
	3*PC-TWA
	
	

	锅炉房
	布袋除尘器巡检位
	1
	司炉工
	矽尘（总尘）
	1.4
	-
	1
	-


	3
	符合
	Ⅱ级

	
	
	
	
	矽尘（呼尘）
	0.8
	-
	0.7
	-
	2.1
	符合
	Ⅱ级

	
	
	
	
	一氧化碳
	7.54
	-
	20
	30
	-
	符合
	Ⅱ级

	
	
	
	
	二氧化硫
	8.1
	-
	5
	10
	-
	符合
	Ⅲ级

	
	
	
	
	氮氧化物
	0.401
	-
	5
	10
	-
	符合
	Ⅱ级

	
	引风机巡检位
	2
	
	一氧化碳
	7.15
	-
	20
	30
	-
	符合
	Ⅱ级

	
	
	
	
	二氧化硫
	8.4
	-
	5
	10
	-
	符合
	Ⅲ级

	
	
	
	
	氮氧化物
	0.341
	-
	5
	10
	-
	符合
	Ⅰ级

	注：

1）CSTE：短时间接触浓度检测结果；

2）CME：最高接触浓度检测结果；

3）PC-TWA：时间加权平均容许浓度；

4）PC-STEL：短时间接触容许浓度；

5）PE：峰接触浓度，对于接触具有PC-TWA但尚未制定PC-STEL的化学有害因素，应使用峰接触浓度控制短时间的接触。在遵守PC-TWA的前提下，容许在一个工作日内发生的任何一次短时间（15 min）超出PC-TWA水平的最大接触浓度，劳动者接触水平瞬时超出PC-TWA值3倍的接触每次不得超过15 min，一个工作日期间不得超过4次，相继间隔不短于1h，且在任何情况下都不能超过PC-TWA值的5倍。


b）物理因素

我公司对类比现场劳动者接触的噪声强度进行了8h个体噪声测试，并进行了等效声级LEX,W的计算，结果见表5-14，各工作场所噪声LPA测试结果见表5-15，非噪声工作地点噪声强度测试结果见表5-16。

表5-14  类比现场个体噪声测试结果

	岗位
	周最大工作天数（天）
	测试结果dB(A)
	职业接触限值dB(A)
	结果判定
	危害程度

	
	
	LAeq
	LEX，8h
	LEX，W
	
	
	

	司炉工
	6
	★77.1
	77.1
	77.9
	85
	符合
	＜80dB(A)


表5-15  类比现场定点噪声（LPA）测试结果

	车间
	检测地点
	测量结果dB(A)

	锅炉房
	布袋除尘器巡检位
	88.1

	
	引风机巡检位
	89.6

	
	空压机巡检位
	86.7

	配电间
	配电柜巡检位
	72.3


表5-16 类比现场非噪声工作地点噪声声级测试结果

	测试地点
	测试结果dB(A)
	噪声限值dB(A)
	结果判定

	中控室
	59.8
	60
	符合


我公司对类比现场劳动者接触的工频电场强度进行了测试，其结果详见下表。

表5-17   类比现场工频电场测试结果

	车间
	岗位
	检测地点
	日接触时间(min)
	单位：kV/m
	结果判定

	
	
	
	
	测量结果
	ER8
	接触限值
	

	配电间
	司炉工
	配电柜巡检位
	20
	0.03
	0.006
	5
	符合


注：ER8R为工频电场8h时间加权平均值。

类比现场各工作场所气温、气湿、风速的测试结果见下表。

表5-18  类比现场气象条件测试结果

	车间
	检测地点
	气温

(℃)
	气湿

(%RH)
	风速

(m/s)

	锅炉房
	中控室
	21.8
	38.5
	＜0.05

	配电间
	配电柜巡检位
	19.5
	38.6
	＜0.05

	厂区室外
	气温：-8℃～2℃    气压：101.2～101.7kPa


类比现场各作业场所照度测试结果见下表。

表5-19  类比现场照度测试结果

	车间
	检测地点
	测量结果

(lx)
	国家标准

(lx)
	结果判定

	锅炉房
	中控室
	323
	300
	符合

	
	布袋除尘器巡检位
	105
	100
	符合

	
	引风机巡检位
	106
	100
	符合

	
	空压机巡检位
	158
	150
	符合

	配电间
	配电柜巡检位
	205
	200
	符合


6 职业病危害调查与评价

6.1 职业病危害因素调查与评价

6.1.1 项目运行过程中的职业病危害因素调查

职业病危害来源主要有三个方面：即生产过程中产生的危害因素、生产环境中存在的危害因素和劳动过程中产生的危害因素。

在现行建设项目中主要的职业病危害因素来自生产过程，由于生产工艺所固有的工艺流程的限制（如固有的工艺设备、使用的原材料等），不可避免地产生一些职业病危害因素并存在于工作场所中。

生产环境中可能存在的危害因素：主要包括自然环境中的因素，如炎热季节的太阳辐射；厂房建筑或布局不合理，如有毒工段与无毒工段安排在一个车间；不合理生产过程所致危害。生产设施运行期是在采暖期间（10中旬至第二年4月中旬），本项目的同类型设备集中布置，厂房建筑和布局严格设计合理；劳动者对生产设施进行巡检时，冬季可接触低温天气。

劳动过程中可能存在的职业有害因素：主要包括不合理的劳动组织和作息制度，以及显示装置、控制台、座椅等不符合人机工效学的设计。本项目劳动者工作班制为四班三倒，每班8h工作制，劳动者有较充分的休息时间，不易发生由于劳动组织和作息制度不合理造成的劳动者健康损害。在控制屏前进行监测作业时存在视屏作业。

本次评价重点考虑生产过程中可能产生的职业病危害因素及其对劳动者可能造成的影响，具体识别如下：

烟气处理评价单元：司炉工在对除尘系统、空压机组（空压机、冷干机、干燥机、缓冲罐）、引风机巡检时，可能接触的职业病危害因素为矽尘、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、噪声。司炉工在监控、操作自控系统时可能接触的职业病危害因素为视屏作业影响。

公辅设施评价单元：司炉工对变配电设备巡检时可能接触的职业病危害因素为工频电场、噪声。

本次评价对视屏作业只进行危害识别，不进行类比检测。具体依据如下：

视屏作业：本项目作业工人在控制屏前进行控制操作时可能接触的职业病危害因素为视屏作业，其键盘操作时间较短，只要操作者注意养成良好的卫生习惯和作息规律就可以大幅度减少其对身体的不良影响，不会发生肩、肘、腕综合征，不会对作业工人产生健康损害。因此，本次评价不将视屏作业作为重点评价因子进行检测评价。

综上所述，本次预评价最终确定的本项目在生产运行过程中重点评价的职业病危害因素为：

化学有害因素：矽尘、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫；

物理因素：工频电场、噪声。

本项目运行过程中可能产生的主要职业病危害因素见下表。

表6-1    本项目可能产生的主要职业病危害因素汇总表

	评价单元
	改造作业场所或设备
	岗位
	主要工作内容
	职业病危害因素
	作业方式
	每班预计接触时间

	烟气处理
	布袋除尘器、引风机
	司炉工
	司炉工负责设备运行情况的检查、保养工作，设备包括锅炉（依托原有）、除尘系统（拟更换为布袋除尘器）、加湿搅拌机（拟新建）、脱硫系统（依托原有）、引风机（拟更新设备）、空压机（拟新建）、冷干机（拟新建）、干燥机（拟新建）、缓冲罐（拟新建）、配电柜（拟新建）
	矽尘、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、噪声
	巡岗
	80min

	
	空压机、冷干机、干燥机、缓冲罐、加湿搅拌机
	
	
	噪声
	
	

	
	控制系统
	
	
	视屏作业
	
	

	公辅设施
	配电柜
	
	
	工频电场、噪声
	
	


本项目在正常生产过程中，工作场所产生的职业病危害因素可能引起的职业病及其对人体健康影响见下表。

表6-2    生产过程中产生的主要职业病危害因素对人体健康影响及预防措施

	名称
	对人体健康影响及预防措施

	粉尘（矽尘）
	侵入途径：吸入

健康危害：对皮肤、粘膜、上呼吸道有刺激作用，引起非特异性炎症反应。

职业接触限值：

矽尘      PC-TWA：10%≤游离SiO2含量≤50%  总尘 1mg/m3  呼尘 0.7mg/m3

职业病：

矽尘-矽肺

接触控制/个体防护：

1.密闭尘源；2.湿式喷淋除尘；3.加强通风除尘（机械通风和自然通风）；4.个人防护（防尘口罩）。

	一氧

化碳
	侵入途径：吸入

健康危害：一氧化碳在血液中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。急性中毒：轻度中毒者出现剧烈头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力，轻度至中度意识障碍但无昏迷，血液碳氧血红蛋白浓度可高于10%；中度中毒者除上述症状外，意识障碍表现为浅至中度昏迷，但经抢救后恢复且无明显并发症，血液碳氧血红蛋白浓度可高于30%重度患者出现深度昏迷或去大脑强直状态、休克、脑水肿、肺水肿、严重心肌损害、锥体系或椎体外系损害、呼吸衰竭等，血液碳氧血红蛋白可高于50%。部分患者意识障碍恢复后，约经2～60天的“假愈期”，又可能出现迟发性脑病，以意识精神障碍、锥体系或锥体外系损害为主。慢性影响：能否造成慢性中毒及对心血管影响无定论。

职业接触限值：PC-TWA：20mg/m3，PC-STEL：30mg/m3
所致职业病：一氧化碳中毒
急救措施：吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

接触控制/个体防护：1.工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。生产生活用气必须分路。2.呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩），紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器或一氧化碳过滤式自救器。3.身体防护：穿防静电气运行工作服。4.手防护：戴一般作业防护手套。

	氮氧

化物
	侵入途径：吸入

健康危害：氮氧化物主要损害呼吸道。吸入气体初期仅有轻微的眼及上呼吸道刺激症状，如咽部不适、干咳等。常经数小时至十几小时或更长时间潜伏期后发生迟发性肺水肿、成人呼吸窘迫综合征，出现胸闷、呼吸窘迫、咳嗽、咯泡沫痰、紫绀等。可并发气胸及纵隔气肿。肺水肿消退后两周左右可出现迟发性阻塞性细支气管炎。慢性作用：主要表现为神经衰弱综合征及慢性呼吸道炎症。个别病例出现肺纤维化。可引起牙齿酸蚀症。可能使人昏厥。

职业接触限值：PC-TWA：5mg/m3，PC-STEL：10mg/m3
所致职业病：刺激性化学物所致慢性阻塞性肺疾病
急救措施：1.皮肤接触：大量清水冲洗，然后用肥皂清洗皮肤。2.眼睛接触：大量清水冲洗，就医。3.吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

接触控制/个体防护：1.工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。2.呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。3.身体防护：穿胶布防毒衣。4.手防护：戴橡胶手套。

	二氧

化硫
	侵入途径：吸入

健康危害：易被湿润的黏膜表面吸收生成亚硫酸、硫酸。对眼及呼吸道黏膜有强烈的刺激作用。大量吸入可引起肺水肿、喉水肿、声带痉挛而致窒息。

急性中毒：轻度中毒时，发生流泪、畏光、咳嗽、咽喉灼痛呼吸道及眼结膜刺激症状；严重中毒可在数小时内发生肺水肿，并可致呼吸中枢麻痹；极高浓度吸入立即引起喉痉挛、水肿，而致窒息。重度中毒可并发气胸、纵隔气肿。液态二氧化硫污染皮肤或溅入眼内，可造成皮肤灼伤和角膜上皮细胞坏死，形成白斑、瘢痕。

慢性影响：长期低浓度接触，可有头痛、头昏、乏力等全身症状以及慢性鼻炎、咽喉炎、支气管炎、嗅觉及味觉减退等。少数工人有牙齿酸蚀症。

职业接触限值：PC-TWA：5mg/m3，PC-STEL：10mg/m3
所致职业病：二氧化硫中毒

急救措施：皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗。如果发生冻伤：将患部浸泡于保持在38-42℃的温水中复温。不要涂擦。不要使用热水或辐射热。使用清洁、干燥的敷料包扎。就医。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，如有不适感，就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。

接触控制/个体防护：1.工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。2.呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩），紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴正压自给式呼吸器。3.身体防护：穿隔绝式防毒服。5.手防护：戴橡胶手套。

	噪声
	健康危害：根据作用的系统不同可分为听觉系统（特异性）危害和听觉外系统（非特异性）危害。听觉系统危害：根据接触噪声的强度、时间不同，可引起暂时性听阈位移、永久性听阈位移、噪声聋。听觉外系统危害：主要表现在对神经系统、心血管系统、消化系统等的影响，噪声长期作用于中枢神经，可使大脑皮层兴奋和抑制过程失调，导致条件反射异常、脑血管功能紊乱、脑电位改变、脑血流图有异常变化等，还可引起植物神经功能紊乱，表现血压波动，心电图发生改变（ST、T移位），甚至可致心肌损害。噪声对消化系统的影响可表现为胃肠道功能障碍、胃液分泌异常、胃蠕动减弱、食欲不振等。

职业接触限值：8h等效声级（或周40h等效声级）限值：85dB（A）

所致职业病：噪声聋

接触控制/个体防护：1.对产噪声设备进行消声减振处理。2.设置隔噪声休息室或控制室。3.减少接触时间。4.操作者佩戴防噪声耳塞、耳罩。

	工频

电场
	健康危害：主要表现在对中枢神经系统的影响，可引起神经衰弱和记忆力减退。

职业接触限值：8h职业接触限值：5kV/m

所致职业病：-

接触控制/个体防护：1.对产生工频电场设备应当采用屏蔽网、屏蔽罩等屏蔽设施。2.穿包括面部的屏蔽服。


注：所致职业病引自《职业病分类和目录》。

6.1.2 项目建设施工过程中的职业病危害因素调查

本项目为改造项目，拟建3套布袋式除尘器，具体包括布袋除尘器、空压机、冷干机、干燥机、缓冲罐、引风机、配电设施。本项目在建设施工及设备安装过程中可能会产生粉尘、化学毒物、噪声、高温、低温、振动、紫外辐射等职业病危害因素，并存在有限空间作业、高处作业。

1）粉尘

在运输、储存和使用水泥过程中会产生水泥粉尘；电焊作业过程中会产生电焊烟尘；保温工程、防腐工程、绝缘工程作业会产生人造矿物纤维绝热棉粉尘；木材加工过程会产生木粉尘；钢筋、铝合金切割过程中会产生金属尘。

2）化学毒物

油漆、防腐作业会产生二甲苯、四氯化碳、汽油、酯类等有机蒸汽，以及铅、镉、铬等金属毒物；涂料作业会产生甲醛、二甲苯、甲苯二异氰酸酯以及铅、镉、铬等金属毒物；电焊作业会产生锰及其无机化合物、氮氧化物、一氧化碳、臭氧等。

3）噪声

自卸车、升降机、起重机、电动圆锯、刨板机、金属切割机、电钻、磨光机、射钉枪等作业时产生机械性噪声；通风机、鼓风机、空气压缩机、铆枪等设备在作业过程中会产生空气动力性噪声。

4）高温、低温

施工活动夏季受炎热气候影响较大，会产生高温作业环境；冬季受寒冷气候影响较大，会产生低温作业环境。

5）振动

风钻、射钉枪类、电钻、电锯、砂轮磨光机等手动工具在作业过程中会产生局部振动；运输车辆在作业过程中会产生全身振动。

6）紫外辐射

电焊作业过程中会产生紫外辐射。

7）高处作业

吊臂起重机、塔式起重机、升降机、脚手架等作业为高处作业。

经以上分析，本项目建设施工过程可能产生的职业病危害因素有：

粉尘：水泥粉尘、电焊烟尘、其他粉尘、木粉尘、金属尘；

毒物：二甲苯、四氯化碳、汽油、酯类、铅、镉、铬、甲醛、甲苯二异氰酸酯、锰及其无机化合物、氮氧化物、一氧化碳、臭氧；

物理因素：噪声、高温、低温、振动、紫外辐射；

特殊作业：高处作业。

本项目建设施工过程中可能产生的主要职业病危害因素汇总见下表。

表6-3    本项目建设施工及设备安装过程中可能产生的主要职业病危害因素汇总表

	序号
	岗位
	可能接触的职业病危害因素

	1
	电焊工
	电焊烟尘、锰及其无机化合物、氮氧化物、一氧化碳、臭氧、紫外辐射

	2
	保温工程、绝缘工程作业工人
	人造矿物纤维绝热棉粉尘、噪声

	3
	木工
	木粉尘、噪声、振动

	4
	钢筋、铝合金切割作业工人
	金属尘、噪声

	5
	油漆、防腐作业工人
	二甲苯、四氯化碳、汽油、酯类等有机蒸汽，以及铅、镉、铬等金属毒物

	6
	涂料作业工人
	甲醛、二甲苯、游离甲苯二异氰酸酯，铅、镉、铬等金属毒物

	7
	混凝土工、混凝土制品模具工、混凝土搅拌机械操作工
	水泥粉尘、振动、噪声

	8
	钢筋工
	噪声、金属粉尘、高处作业

	9
	架子工
	高处作业

	10
	机械设备安装工
	噪声、高处作业

	11
	管工
	噪声、金属粉尘

	注：夏季施工，作业工人会受高温影响；冬季施工，作业工人会受低温影响。


6.1.3 事故检修及抢维修的职业病危害因素调查

本项目除尘系统、引风机发生故障时，维修工在设备维修时，设备内部可能存留锅炉烟气，可能接触的职业病危害因素为矽尘、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫；维修工使用电焊机进行维修作业时可能接触的职业病危害因素为电焊烟尘、一氧化碳、锰及其无机化合物、氮氧化物、臭氧、紫外辐射和噪声；配电系统维修人员维修作业时可能接触的职业病危害因素为工频电场。本项目事故检修及抢维修过程中可能产生的主要职业病危害因素汇总见下表。

表6-4  事故检修及抢维修过程中可能产生的主要职业病危害因素汇总表

	岗位
	设备
	可能接触的职业病危害因素

	维修工
	除尘系统、引风机
	矽尘、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫

	
	电焊机
	电焊烟尘、一氧化碳、锰及其无机化合物、氮氧化物、臭氧、紫外辐射和噪声

	
	配电系统
	工频电场


6.1.4 职业病危害因素评价

通过对类比现场的职业卫生学调查和对本项目的工程分析，本项目在生产过程中可能存在的职业病危害因素为矽尘、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、工频电场、噪声。

类比现场检测结果显示各岗位劳动者接触的职业病危害因素的浓度或强度均符合《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求；控制室的噪声强度测试结果符合《工业企业设计卫生标准》中对非噪声工作地点噪声声级设计的要求。

预测：本项目与类比现场生产工艺、原辅料种类、设备类型、防护措施相似（均选用低噪声设备、引风机、空气压缩机等设独立基础、隔声罩等防护设施，配电设备设可靠接地等），作业工人的工作制度相似、作业方式相同，司炉工接触的职业病危害因素浓度或强度与类比现场相似。在项目建成后，预测本项目各岗位劳动者可能接触的职业病危害因素浓度或强度能够符合《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2019）《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2-2007）和《工业企业设计卫生标准》（GBZ1 -2010）的要求。

6.2 职业病防护设施调查与评价

6.2.1 防尘毒设施

拟建项目生产过程尽量做到机械化、自动化、密闭化，减少管道连接点，减少有毒有害易燃易爆物质泄漏，预防事故发生。

拟建项目采用DCS集散控制系统对烟气处理过程进行智能控制，采取安全联锁系统，选用密闭性工艺流程，设备、管线等生产系统密闭，各连接处拟采用可靠密封。每台炉拟配备1套除尘系统，烟气除尘拟选用布袋除尘器，其除尘效率可达99%以上。除尘间独立设置，地面拟采取湿式清扫。飞灰输送为密闭系统，干灰通过集中控制系统操作经卸灰阀下料，落入加湿搅拌机内进行喷水加湿，加湿搅拌机密封严密，加湿后炉灰与炉渣共同排入湿渣库。作业人员配备必要的个人劳动防护用品及急救用品便携式报警器（O2、CO）。办公区尽量远离粉尘产生车间，各生产厂房之间设有绿化带。

6.2.2 防噪声设施

拟建项目设备选型时，拟选用低噪声或振动小的设备，强噪声源如引风机、空压机等分别布置在单层独立间内，墙体采用隔音系数高的砖墙，加装部分吸音板，选用密封性能高的门窗，以降低噪声。设备拟设独立基础减振设施，且采用隔声、吸消音等综合防治措施，以降低机械声和整机噪声。强噪声源设备远离低噪声车间。拟为可能接触高噪声的操作人员配备防噪声耳塞或耳罩等防护用品。操作人员进入噪声操作环境时佩戴防噪声耳塞或耳罩，以减少噪声危害。

6.2.3防工频电场设施

拟建项目配电设备外壳拟采用接地或接零防护措施，配电柜拟设金属外壳。配电系统线路拟采用穿金属管或电缆布线，且不经过任何载热体表面敷设。作业工人拟采取巡检作业。

[image: image31.jpg]



控制室集中控制系统

[image: image32.jpg]2[5 125.638743
£ 45.723969
& BIRRIPE




配电间配电柜
6.2.4防护设施评价

本项目可研中提出了对生产过程中产生的职业病危害因素采取相应的防护措施，通过检查表法对本项目拟采取的职业病防护措施进行分析。本项目拟采取的职业病防护设施检查情况详见下表。

表6-5  本项目职业病防护设施检查表
	接害

工种
	工作地点
	接触的职业病危害因素
	评级依据及内容
	拟采取的职业病防护设施
	评价结论

	
	
	
	
	
	符合性
	合理性

	司炉工
	除尘间、引风机间
	矽尘、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫
	GBZ1-2010第6.1.1.2条：

对于产生粉尘、毒物的生产过程和设备（含露天作业的工艺设备），应优先采用机械化和自动化，避免直接人工操作。为防止物料跑、冒、滴、漏，其设备和管道应采取有效的密闭措施，密闭形式应根据工艺流程、设备特点、生产工艺、安全要求及便于操作、维修等因素确定，并应结合生产工艺采取通风和净化措施。对移动的扬尘和逸散毒物的作业，应与主体工程同时设计移动式轻便防尘和排毒设备。
	拟建项目采用DCS集散控制系统对烟气处理过程进行智能控制，采取安全联锁系统，选用密闭性工艺流程，设备、管线等生产系统密闭，各连接处拟采用可靠密封。每台炉拟配备1套除尘系统，烟气除尘拟选用布袋除尘器，其除尘效率可达99%以上。除尘间独立设置，地面拟采取湿式清扫。飞灰输送为密闭系统，干灰通过集中控制系统操作经卸灰阀下料，落入加湿搅拌机内进行喷水加湿，加湿搅拌机密封严密，加湿后炉灰与炉渣共同排入湿渣库。作业人员配备必要的个人劳动防护用品及急救用品便携式报警器（O2、CO）。办公区尽量远离粉尘产生车间，各生产厂房之间设有绿化带。
	符合
	化学有害因素预测结果合格，拟设置防护设施合理

	
	
	
	GBZ1-2010第6.1.1.3条：对于逸散粉尘的生产过程，应对产尘设备采取密闭措施；设置适宜的局部排风除尘设施对尘源进行控制；生产工艺和粉尘性质可采取湿式作业的，应采取湿法抑尘。当湿式作业仍不能满足卫生要求时，应采用其他通风、除尘方式。
	
	
	

	
	
	
	DB23/T1803-2016第7.1.2条：

除尘器、排渣机、灰渣输送等工作场所设应置密封设施、冲洗设施等。
	
	
	

	
	
	
	GB50041-2020第16.1.4条：

除尘器应有防腐蚀和防磨损的措施；应设置密闭输送设施。
	
	
	

	
	
	
	GBZ1-2010第6.1.4条：工作场所粉尘、毒物的发生源应布置在工作地点的自然通风或进风口的下风侧；放散不同有毒物质的生产过程所涉及的设施布置在同一建筑物内时，使用或产生高毒物质的工作场所应与其他工作场所隔离。
	拟建项目考虑建筑朝向、自然通风口位置进行车间设备布置，除尘器、引风机集中布置在各自独立的除尘间、引风机间内。
	
	

	司炉工
	除尘间、引风机间、空压机间
	噪声
	GBZ1-2010第6.3.1.3条：

工业企业设计中的设备选择，宜选用噪声较低的设备。
	本项目选用低噪声生产设备。
	符合
	噪声预测结果合格，拟设置防护设施合理

	
	
	
	GB50041-2020第16.2.4条：

锅炉房风机、水泵、燃油燃烧器、燃气燃烧器和煤破碎、制粉、筛选装置等设备，应选用低噪声产品，并应采取降噪和减振措施。
	
	
	

	
	
	
	GBZ1-2010第6.3.1.4条：

在满足工艺流程要求的前提下，宜将高噪声设备相对集中，并采取相应的隔声、吸声、消声、减振等控制措施。
	本项目强噪声源如引风机、空压机设在独立间内，设备设独立基础减振设施，且采用隔声、吸消音等综合防治措施，以降低机械声和整机噪声。
	
	

	
	
	
	DB23/T1803-2016第7.3.2条：

汽轮发电机、锅炉给水泵、磨煤机、氧化风机、引风机、送风机、一次风机、增压风机、空压机等高噪声设备宜设置隔声设施，并将噪声控制在接触限值以下。
	
	
	

	
	
	
	GB50041-2020第16.2.6条：

锅炉房风机吸风口、设备隔声室和隔声罩进风口宜设置消声器。
	
	
	

	
	
	
	GBZ1-2010第6.3.1.5条：

为减少噪声的传播，宜设置隔声室。隔声室的天棚、墙体、门窗均应符合隔声、吸声的要求。
	本项目设备设独立基础减振设施，且采用隔声、吸消音等综合防治措施，以降低机械声和整机噪声。墙体采用隔音系数高的砖墙，加装部分吸音板，选用密封性能高的门窗，以降低噪声。
	
	

	
	
	
	DB23/T1803-2016第7.3.5条：

控制室、值班室等应采用隔声门窗及墙壁等。
	
	
	

	
	
	
	GBZ1-2010第6.3.1.6条：

产生噪声的车间，应在控制噪声发生源的基础上，对厂房的建筑设计采取减轻噪声影响的措施，注意增加隔声、吸声措施。
	
	
	

	司炉工
	配电间
	工频电场
	GBZ1-2010第6.4.1条：

产生工频电磁场的设备安装地址（位置）的选择应与居住区、学校、医院、幼儿园等保持一定距离，使上述区域电场强度最高容许接触水平控制在4kV/m以下。
	本项目远离居住区、学校、医院、幼儿园等，使上述区域电场强度最高容许接触水平控制在4kV/m以下。
	符合
	工频电场预测结果合格，拟设置防护设施合理

	
	
	
	GBZ1-2010第6.4.4条：对于在生产过程中有可能产生非电离辐射的设备，应制定非电离辐射防护规划，采取有效的屏蔽、接地、吸收等工程技术措施及自动化或半自动化远距离操作，如预期不能屏蔽的应设计反射性隔离或吸收性隔离措施，使劳动者非电离辐射作业的接触水平符合GBZ2.2的要求。
	拟建项目配电设备外壳拟采用接地或接零防护措施。配电系统线路拟采用穿金属管或电缆布线，且不经过任何载热体表面敷设。作业工人拟采取远距离巡检作业。
	
	

	
	
	
	GB50041-2020第15.2.7条：

电气线路宜采用穿金属管或电缆布线，且不应沿锅炉热风道、烟道、热水箱和其他载热体表面敷设；当需要沿载热体表面敷设时，应采取隔热措施；在煤场（库）下不应有电缆通过。
	
	
	


通过检查表对照分析，本项目可研中拟采取的职业病防护设施设计基本合理，符合《工业企业设计卫生标准》《锅炉房设计标准》《燃煤发电企业职业卫生管理规范》的要求。

6.3 个体防护用品调查与评价

本项目个体防护用品发放及使用制度沿用公司现行个体防护用品管理制度，公司定期为本项目劳动者按岗位发放防尘口罩、防噪声耳塞等个体防护用品。公司制定的《职业病防护用品管理制度》规定了质量健康安全环保部是劳动防护用品管理的综合管理部门，负责辨识、评审岗位危险有害因素，组织制定职工劳动防护用品配备标准；负责制定职工劳动防护用品发放计划、领用审批和使用管理；负责制定保健津贴和高温作业防护的管理标准，并组织实施；参与劳动防护用品采购招标工作，审定投标方资质。

本项目劳动者配备的个体防护用品情况详见下表。

表6-6    个体防护用品配备情况

	岗位
	防护用品种类
	性能参数
	数量及发放周期

	司炉工
	安全帽
	--
	每人1顶/2.5年

	
	单工作服/棉工作服
	--
	每人各1套/年

	
	单工作鞋/棉工作鞋
	--
	每人各1双/2年

	
	防护手套
	--
	每人1副/月

	
	防尘口罩
	N95
	按需，失效即可换领

	
	防噪声耳塞
	3M1270型，SNR31dB(A)
	按需，失效即可换领

	
	绝缘手套
	--
	2副，公用

	
	绝缘鞋
	--
	每人1双/年


各岗位劳动者佩戴相应防护用品后的防护效果见下表。

表6-7 个体防护用品防护效果评价表

	接触岗位
	接触的职业病危害因素
	危害程度
	配备的个体防护用品种类及型号
	个体防护用品性能参数
	防护后职业病危害接触水平
	评价结论

	
	
	
	
	
	
	符合性
	有效性

	司炉工
	矽尘
	Ⅱ级（＞10%OEL，≤50%OEL）
	N95防尘口罩
	N95过滤非油性颗粒物≥95%
	0级（≤1%OEL）
	符合
	有效

	
	噪声
	＜80dB(A)
	3M1270型防噪声耳塞
	SNR31dB(A)
	＜80dB(A)
	符合
	有效


注：危害程度、接触水平引自《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》GBZ2.1-2019。OEL为化学有害因素的职业接触限值。

本项目个体防护用品配备情况详见下表。

表6-8  本项目个体防护用品配备情况检查表
	序号
	评级依据及内容
	对照可研检查情况
	检查结果

	
	
	
	符合性
	合理性

	1
	DB23/T1803-2016第10.1条：

企业应建立个人防护用品的采购、验收、保管、使用、报废等制度。
	公司制定的《职业病防护用品管理制度》规定了质量健康安全环保部是劳动防护用品管理的综合管理部门，负责辨识、评审岗位危险有害因素，组织制定职工劳动防护用品配备标准；负责制定职工劳动防护用品发放计划、领用审批和使用管理；负责制定保健津贴和高温作业防护的管理标准，并组织实施；参与劳动防护用品采购招标工作，审定投标方资质。
	符合
	合理

	2
	DB23/T1803-2016第10.2条：

配备劳动防护用品应根据工作场所的职业病危害因素的种类、危害程度、对人体的影响途径以及现场生产条件、职业病危害因素的接触水平以及个人的生理和健康状况等特点，为作业人员配备适宜的个人职业病防护用品。
	质量健康安全环保部是劳动防护用品管理的综合管理部门，负责辨识、评审岗位危险有害因素，组织制定职工劳动防护用品配备标准。定期为本项目劳动者按岗位发放防尘口罩、防噪声耳塞等个体防护用品，详见表6-6。
	符合
	合理

	3
	DB23/T1803-2016第10.8条：

个人防护用品应根据其说明书的使用期限及实际使用情况作更换、报废。报废后及时更换新的个人防护用品。
	质量健康安全环保部是劳动防护用品管理的综合管理部门，负责制定职工劳动防护用品发放计划、领用审批和使用管理；参与劳动防护用品采购招标工作，审定投标方资质。
	符合
	合理


建设单位制定了职业病防护用品管理制度，为本项目劳动者配备防尘口罩、防噪声耳塞等防护用品，并能保证足够的数量，配置情况合理，符合标准要求，能够满足劳动者个体防护的需求。
6.4 应急救援设施调查与评价

应急救援设施：本项目应急救援沿用公司现有设施。锅炉房控制室设有应急柜，并配有应急药箱，厂房内设置应急通道及应急指示灯；厂房周围设置应急消防通道。

表6-9   应急物品明细

	序号
	名称
	规格
	数量
	存放位置

	1
	背负式灭火器
	--
	1套
	控制室

	2
	便携式报警器
	GAS-TIGER2000（O2、CO），最近一次检定日期2025年8月15/16/18日；报警阈值：O2：18%VOL、19.5%VOL；CO：20ppm，40ppm
	2台
	控制室

	3
	应急药箱
	--
	1个
	控制室


表6-10   应急药箱物品清单

	序号
	名称
	规格
	数量

	1
	宏达医用脱脂纱布块
	-
	2袋

	2
	海氏海诺无菌敷贴
	10cm*25cm 1片/1袋 HN001
	1袋

	3
	海氏海诺无菌敷贴
	10cm*20cm 1片/1袋 HN001
	1袋

	4
	海氏海诺无菌敷贴
	10cm*10cm 1片/1袋 HN002
	1袋

	5
	海氏海诺无菌敷贴
	10cm*10cm 1片/1袋 HN003
	1袋

	6
	情意棉棉脱脂棉球
	50g/袋
	1袋

	7
	情意棉棉棉签
	50支/袋 10cm 
	2袋

	8
	威迈德弹性绷带
	7.5*450cm
	1袋

	9
	三角巾急救包
	82型
	1个

	10
	海氏海诺医用酒精消毒棉片
	50片 6cm*3cm
	1盒

	11
	海氏海诺创口贴
	6片/盒 77mm*22mm
	1盒

	12
	海氏海诺压敏胶带
	1卷/袋
	1袋

	13
	乳酸依莎吖啶(利凡诺) 皮肤清洗液
	100ml
	1瓶

	14
	医用纱布
	无
	1卷

	15
	海氏海诺医用碘伏消毒棉球
	25粒
	1瓶

	16
	蓝色绑带
	-
	2条

	17
	水银式体温计
	-
	1根

	18
	一次性使用医用橡胶检查手套
	大号L1副装
	1副

	19
	颈托
	成人中号
	1副


注：以上药品均在有效期内。

应急医院：如发生意外伤害事故，本项目受伤人员在经过现场应急处置之后，可通过救护车送往距公司约36km的肇州县人民医院进行救治。该医院是一所综合性二级甲等医院，是肇州县医疗保健、新型农合、大病救助定点医院。占地面积近3.5万平方米，建筑面积近2.5万平方米，建筑主楼为12层，包括门诊部、住院部、影像中心、手术部等部门。设有内、外、妇、儿十个病区，拥有床位300张，同时拥有肇州县120急救中心、肇州县产科急救中心、影像中心、腔镜中心、检验中心、体检中心、行政办公区等。成为具有保健康复、医疗救治、疗养休闲等综合功能齐全的现代化医院。人员配置方面：现有职工368人，其中主任医师3人，副主任医师18人，主治医师33人，副主任护师8人，主管护师20人。设有医疗、医技、职能后勤等科室共40个。可以满足本项目的应急救援需要。

公司制定有职业病危害事故应急救援预案及《职业病危害应急救援与管理制度》。预案中包括了应急救援范围、依据文件、应急救援程序、应急救援内容与方法、应急救援组织和机构、应急救援物资与医疗后勤保障等内容，根据定期演练的实际情况对预案内容进行更新和维护，制度相关内容详见资料性附件6.9.8章节。本项目应急救援设施配备情况详见下表。

表6-11  本项目应急救援设施配备情况检查表
	序号
	评级依据及内容
	对照可研检查情况
	检查结果

	
	
	
	符合性
	合理性

	1
	DB23/T1803-2016第11.3条：

用人单位应当根据有关法律、法规，结合本单位的尘毒状况、危险性分析情况和可能发生的职业病危害特点，制定职业病危害事故应急救援预案及其管理制度。
	公司制定有职业病危害事故应急救援预案及《职业病危害应急救援与管理制度》。
	符合
	合理

	2
	DB23/T1803-2016第11.4条：

预案中包括应急救援范围、依据文件、应急救援程序、应急救援内容与方法、应急救援组织和机构、应急救援物资与医疗后勤保障等内容，并根据实际情况对预案内容定期进行更新和维护。
	应急预案中包括了应急救援范围、依据文件、应急救援程序、应急救援内容与方法、应急救援组织和机构、应急救援物资与医疗后勤保障等内容，根据定期演练的实际情况对预案内容进行更新和维护。
	符合
	合理

	3
	DB23/T1803-2016第11.13条：

用人单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。
	每年组织一次综合应急预案演练，并对演练相关记录进行存档。朝阳锅炉房在2025年6月组织当班劳动者进行了急性一氧化碳中毒应急演练，演练效果较好，演练过程留有记录。
	符合
	合理


建设单位制定了职业病危害事故应急救援预案及《职业病危害应急救援与管理制度》，锅炉控制室设有应急柜，并配有应急药箱，厂房内设置应急通道及应急指示灯；厂房周围设置应急消防通道；应急救援医院应急救援设备齐全，医护人员技术力量雄厚。本项目的应急救援设施设置合理，符合标准要求，可以满足本项目职业病危害事故应急处理救治的需要。
6.5 总体布局调查与评价

本项目总体布局检查内容及结果详见检查下表。

表6-12  总体布局卫生要求检查表

	序号
	检查项目
	检查依据
	对照可研检查情况
	检查

结果

	1
	工业企业厂区总平面布置应明确功能分区，可分为生产区、非生产区、辅助生产区，其工程用地应根据卫生要求，结合工业企业性质、规模、生产流程、交通运输、场地自然条件、技术经济条件等合理布局。
	GBZ1-2010

5.2.1.1
	本项目为改造项目，现有厂区总平面布置一次规划完成，总体上分为非生产区和生产区，厂区西部为非生产区，布置有办公楼、食堂等非生产设施，其余部分为生产区。厂区布局功能明确、布置合理。
	符合

	2
	总平面布置，应在总体规划的基础上，根据工业企业的性质、规模、生产流程、交通运输、环境保护，以及防火、安全、卫生、节能、施工、检修、厂区发展等要求，结合场地自然条件，经技术经济比较后择优确定。
	GB

50187-2012

5.1.1
	
	符合

	3
	工业企业厂区总平面功能分区原则应遵循：分期建设项目宜一次整体规划，使各单体建筑均在其功能区内有序合理，避免分期建设时破坏原功能分区；行政办公用房应设置在非生产区；主车间及与生产有关的辅助用室应布置在生产区内。
	GBZ1-2010

5.2.1.3
	本项目厂区总体规划一次完成，厂区西部为非生产区，其余部分为生产区。厂区布局功能明确、布置合理。本项目在原生产区内进行改造，与现有设施布局协调。各单体车间周围均设置厂区环形道路（应急通道），且设置绿化带进行分隔。
	符合

	4
	总平面布置的预留发展用地，应符合下列要求：1.分期建设的工业企业，近远期工程应统一规划。近期工程应集中、紧凑、合理布置，并应与远期工程合理衔接；2.远期工程用地宜预留在厂区外，当近、远期工程建设施工期间隔很短，或远期工程和近期工程在生产工艺、运输要求等方面密切联系不宜分开时，可预留在厂区内。其预留发展用地内，不得修建永久性建筑物、构筑物等设施；3.预留发展用地除应满足生产设施发展用地外，还应预留辅助生产、动力公用、交通运输、仓储及管线等设施的发展用地。
	GB

50187-2012

5.1.3
	
	符合

	5
	生产区宜选在大气污染物扩散条件好的地段，布置在当地全年最小频率风向的上风侧；产生并散发化学和生物等有害物质的车间，宜位于相邻车间当地全年最小频率风向的上风侧；非生产区布置在当地全年最小频率风向的下风侧；辅助生产区布置在两者之间。
	GBZ1-2010

5.2.1.4
	厂区西部为非生产区，布置有办公楼、食堂等非生产设施，其余部分为生产区，生产区布置在当地全年最小频率风向（ENE）的上风侧，符合相关要求。
	符合

	6
	产生高温、有害气体、烟、雾、粉尘的生产设施，应布置在厂区全年最小频率风向的上风侧且地势开阔、通风条件良好的地段，并不应采用封闭式或半封闭式的布置形式。
	GB50187-2012

5.2.3
	
	符合

	7
	总平面布置功能分区应明确，生产区宜布置在当地全年最小频率风向的上风侧；散发有害物和产生有害因素的车间，应位于相邻车间全年最小频率风向的上风侧；附属建（构）物宜布置在厂区最小频率风向的下风侧。
	DB23/T1803-2016

5.1.2
	
	符合

	8
	工业企业的总平面布置，在满足主体工程需要的前提下，宜将可能产生严重职业性有害因素的设施远离产生一般职业性有害因素的其他设施，应将车间按有无危害、危害的类型及其危害浓度（强度）分开。在产生职业性有害因素的车间与其他车间及生活区之间宜设一定的卫生防护绿化带。
	GBZ1-2010

5.2.1.5
	本项目生产设施均按功能相对集中布置，生产设施主要集中在生产区中部，辅助生产设施布置在主厂房周边，各区域之间设置绿化带，远离非生产区。
	符合

	9
	噪声与振动较大的生产设备宜安装在单层厂房内。当设计需要将这些生产设备安置在多层厂房内时，宜将其安装在底层，并采取有效的隔声和减振措施。
	GBZ1-2010

5.2.2.2
	本项目噪声较大的设备分别布置在各自独立间内，并采取独立基础、减振垫等隔声减振措施。
	符合

	10
	含有挥发性气体、蒸气的各类管道不宜从仪表控制室和劳动者经常停留或通过的辅助用室的空中和地下通过；若需通过时，应严格密闭，并应具备抗压、耐腐蚀等性能，以防止有害气体或蒸气逸散至室内。
	GBZ1-2010

5.2.2.3
	本项目含有挥发性气体、蒸气的各类管道未经过仪表控制室和劳动者经常停留或通过的辅助用室。
	符合

	11
	产生高噪声的生产设施，总图宜符合下列要求：1.宜相对集中布置在远离人员集中和有安静要求的场所；2.产生高噪声的车间应与低噪声的车间分开布置；3.产生高噪声生产设施的周围宜布置对噪声较不敏感、高大、朝向有利于隔声的建筑物、构筑物和堆场等；4.产生高噪声的生产设施与相邻设施的防噪声间距，应符合国家现行的有关噪声卫生防护距离的规定；5.厂区内各类地点及厂界处的噪声限制值和总平面布置中的噪声控制，尚应符合现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87的有关规定。
	GB

50187-2012

5.2.5
	本项目拟选用低噪声的生产设备，噪声较大的设备拟与其他设备分开布置；高噪声设备所在隔间墙体采用隔音系数高的砖墙，加装部分吸音板，选用密封性能高的门窗，阻隔生产噪声向室外传播。
	符合

	12
	压缩空气系统设备宜集中布置在主厂房区域适当位置，应使主要工作和生活场所避开强噪声源。
	DB23/T1803-2016

5.1.8
	
	符合


本项目总体布局功能分区明确，工艺流程、物料运输顺畅，符合《工业企业设计卫生标准》《工业企业总平面设计规范》《生产过程安全卫生要求总则》《燃煤发电企业职业卫生管理规范》的要求。

6.6 生产工艺及设备布局调查与评价

本项目生产线自动化程度高，采用DCS系统对生产过程进行自动控制，减少了工人接触职业病危害因素的机会，从源头上控制职业病的发生。本项目根据生产特点，同类设备相对集中布置，合理规划物料流程和交通布局。生产工艺及设备布局评价检查内容及结果详见下表。

表6-13  生产工艺及设备布局评价检查表

	序号
	检查项目
	检查依据
	对照可研检查情况
	检查

结果

	1
	生产设备的设计应符合人类工效学原则，以保护作业人员生理和心理健康。
	GB

5083-2023

4.4
	本项目选用的各类设备充分考虑了人机工效学，最大限度地减轻了生产设备对操作者造成的体力、脑力消耗以及心理紧张状况。
	符合

	2
	产生噪声和振动的生产设备应在产品标准中明确规定噪声、振动指标限值，并应在设计中采取相应的防治措施。对产生高噪声、强振动的生产设备，应采取降噪、减振、隔离或遥控等措施。
	GB

5083-2023

6.6
	本项目选用的各类能产生噪声的生产设备，其在设计时均采取了有效的防护措施，其产品说明中明确了其噪声指标。对固有噪声较强的设备，设置了隔离设施或实行自动化操作，如引风机、空压机等设置减振基础等减振消声设施。
	符合

	3
	凡生产过程(包括三废处理)中能产生粉尘或其他有毒、有害物质的生产设备，应优先采用机械化、自动化和密闭装置完成加料、卸料等作业，并应设置吸收、净化、排放等装置或能与净化、排放系统连接的接口，以保证工作场所和排放的有害物质浓度符合要求。
	GB

5083-2023

6.7.1
	本项目整个生产系统均采用自动化控制系统进行控制，生产过程机械化、自动化程度高，设备运行时密闭，避免操作人员的直接接触。
	符合

	4
	对具有危险和有害因素的生产过程应合理地采用机械化、自动化和计算机技术，实现遥控或隔离操作。
	GB/T

12801-2008

5.3.1 c)
	本项目生产工艺先进，拟采用DCS监控系统对生产过程进行智能控制操作。
	符合

	5
	具有生产性噪声的车间应尽量远离其他非噪声作业车间、行政区和生活区。
	GB/T

12801-2008

6.7.1
	本项目高噪声设备间安装隔声门窗，阻隔噪声向外传播，降低噪声对劳动者的影响。
	符合


本项目生产工艺及设备布局设计合理，总体上符合《生产过程安全卫生要求总则》《生产设备安全卫生设计总则》的要求。

6.7 建筑卫生学调查与评价

本项目除尘系统区域拟建局部封闭的除尘间，利用东西两侧建筑外墙并新增北侧彩钢岩棉夹芯板作为围护结构进行封闭，内部采用钢框架结构进行支撑。改造涉及的采暖用房采暖热源来自本厂区，采暖热媒为65/45℃热水，供暖区域采用排管散热器。改造涉及的除尘间、现有的引风机间、空压机间、配电间采用门窗自然通风。现有控制室、办公室、休息室设空调对室内进行空气调节。除尘系统区域设置局部照明，照度不低于100lx，照明光源选用节能光源。

建筑卫生学评价检查内容及结果详见下表。

表6-14   建筑卫生学评价检查表

	序号
	检查项目
	检查依据
	对照可研检查情况
	检查

结果

	1
	凡近十年每年最冷月平均气温≤8℃的月数≥3个月的地区应设集中采暖设施，＜2个月的地区应设局部采暖设施，当工作地点不固定，需要持续低温作业时，应在工作场所附近设置取暖室。
	GBZ1-2010

6.2.2.1
	本项目采暖热源来自本厂区，采暖热媒为65/45℃热水。供暖区域采用排管散热器。
	符合

	2
	累年日平均温度稳定低于或等于5℃的日数大于或等于90d的地区，宜采用集中供暖。
	GB

50019-2015

5.1.2
	
	符合

	3
	冬季寒冷环境工作地点采暖温度、生产辅助用室冬季室温设计应符合《工业企业设计卫生标准》中的要求。
	GBZ1-2010

6.2.2.2、

6.2.2.3
	本项目劳动者体力劳动强度拟为Ⅰ级，属轻劳动和中等劳动范围，作业区域占用面积大于50m2，新增生产用房、利旧建筑物冬季采暖温度能够达到10℃以上。厂房内采暖温度预计可以满足标准要求。
	符合

	4
	1 冬季室内设计温度应根据建筑物的用途采用，并应符合下列规定：1）轻劳动应为18℃-21℃，中劳动应为16℃-18℃，重劳动应为14℃-16℃，极重劳动应为12℃-14℃；2）当每名工人占用面积大于50m2，工作地点设计温度轻劳动时可降低至10℃，中劳动可降低至7℃，重劳动时可降低至5℃。
	GB

50019-2015

4.1.1
	
	符合

	5
	厂房内放散热、蒸汽、粉尘和有害气体的生产设备应设置局部排风装置。当设置局部排风装置仍不能保证室内工作环境满足卫生要求时，应辅以全面通风系统。
	GB

50019-2015

6.1.8
	本项目空压机间、除尘间、配电间拟采用门窗自然通风，改造设备均为密闭系统。
	基本符合

	6
	设计局部排风或全面排风时，宜采用自然通风。当自然通风不能满足卫生、环保或生产工艺要求时，应采用机械通风或自然通风与机械的联合通风。
	GB

50019-2015

6.1.10
	
	基本符合

	7
	工作场所采光设计按GB50033执行。
	GBZ1-2010

6.5.1
	本项目生产用房采用采光窗自然采光和节能灯具人工照明相结合的采光照明方式，灯具以荧光灯为主，现场设有应急照明设施，各区域照明拟按照《建筑照明设计标准》的要求进行设计。
	符合

	8
	工业建筑的采光标准值不应低于表4.0.15的规定。
	GB

50033-2013

4.10.5
	
	符合

	9
	工作场所照明设计按GB50034执行。
	GBZ1-2010

6.5.2
	
	符合

	10
	工业建筑一般照明标准值应符合表5.3.1的规定。
	GB/T

50034-2024

5.3.1
	
	符合

	11
	公共和工业通用房间或场所照明标准值应符合表5.4.1的规定。
	GB/T

50034-2024

5.4.1
	
	符合


通过上表检查，可研资料中除缺少拟建厂房采光窗尺寸、位置；照明灯具参数、数量、位置等具体设计内容；空压机间、除尘间、配电间缺少机械通风设施设计内容外，本项目建构筑结构、采暖通风、空调设施、采光与照明其他方面设计合理，基本符合《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010、《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015、《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010、《建筑采光设计标准》GB50033-2013、《建筑照明设计标准》GB/T50034 -2024的相关要求。

6.8 辅助用室调查与评价

依据《工业企业设计卫生标准》中车间的卫生特征分级标准（见表6-15），本项目车间卫生特征等级确定为3级。

表6-15    车间的卫生特征分级

	卫生特征
	1级
	2级
	3级
	4级

	有毒物质
	极易经皮肤吸收引起中毒的剧毒物质（如有机磷农药、三硝基甲苯、四乙基铅等）
	易经皮肤吸收或有恶臭的物质，或高毒物质（如丙烯腈、吡啶、苯酚等）
	其他毒物
	不接触有害物质或粉尘，不污染或轻度污染身体（如仪表、金属冷加工、机械加工等）

	粉尘
	-
	严重污染全身或对皮肤有刺激的粉尘（如炭黑、玻璃棉等）
	一般粉尘（棉尘）
	

	其他
	处理传染性材料、动物原料（如皮毛等）
	高温作业、井下作业
	体力劳动强度Ⅲ级或Ⅳ级
	

	注：虽易经皮肤吸收，但易挥发的有毒物质（如苯等）可按3级确定。


本项目辅助用室依托厂区现有设施，朝阳燃煤锅炉房现有辅助用室的设置情况见下表。

表6-16    现有辅助用室设置情况

	位置
	最大班人数（人）
	类别
	卫生间
	更衣室

	
	
	
	面积（mP2P）
	蹲位（个）
	数量（个）
	面积（mP2P）
	更衣柜（个/人）

	锅炉房
	2
	男
	2×15
	2
	1
	30
	4

	
	
	女
	2×15
	2
	1
	30
	5


注：办公楼每个卫生间内设有1个淋浴喷头；厂区设有食堂。
本项目辅助用室检查情况见下表。

表6-17    本项目辅助用室检查表

	序号
	检查项目
	检查依据
	对照可研检查情况
	检查

结果

	1
	应根据工业企业生产特点、实际需要和使用方便的原则设置辅助用室，包括车间卫生用室（浴室、更/存衣室、盥洗室以及在特殊作业、工种或岗位设置的洗衣室）、生活室（休息室、就餐场所、厕所）、妇女卫生室，并应符合相应的卫生标准要求。
	GBZ1-2010

7.1.1
	本项目所在主厂房内设置有更衣室（兼休息室）、卫生间，办公室卫生间设有淋浴喷头，厂区设有食堂。
	符合

	2
	辅助用室应避开有害物质、病原体、高温等职业性有害因素的影响。建筑物内部构造应易于清扫，卫生设备便于使用。
	GBZ1-2010

7.1.2
	本项目各辅助用室均易于清扫、使用方便。
	符合

	3
	浴室、盥洗室、厕所的设计，一般按劳动者最多的班组人数进行设计。存衣室设计计算人数应按车间劳动者实际总数计算。
	GBZ1-2010

7.1.3
	本项目卫生间蹲位数、淋浴室喷头数、盥洗水龙头数目能够满足最大班人数的需要，更衣柜的数量按劳动者总数设置。
	符合

	4
	车间卫生特征1级、2级的车间应设浴室；3级的车间宜在车间附近或厂区设置集中浴室；4级的车间可在厂区或居住区设置集中浴室。浴室可由更衣间、洗浴间和管理间组成。
	GBZ1-2010

7.2.2.1
	本项目车间卫生特征为3级，所在厂区内设有车间浴室，可以满足本项目劳动者的使用需求。
	符合

	5
	浴室内一般按4个-6个淋浴器设一具盥洗器。淋浴器的数量，可根据设计计算人数按表10计算（3级每个淋浴器设计使用人数9人）。
	GBZ1-2010

7.2.2.1
	本项目办公楼卫生间内设有淋浴喷头，可以满足本项目劳动者的使用需求。
	符合

	6
	车间卫生特征3级的更/存衣室，便服室、工作服室可按照同柜分层存放的原则设计，与休息室可合并设置。
	GBZ1-2010

7.2.3.3
	本项目更衣室兼做休息室，劳动者每人均配有一个更衣柜，可以做到便服与工作服分层存放。
	符合

	7
	生活用室的配置应与产生有害物质或有特殊要求的车间隔开，应尽量布置在生产劳动者相对集中、自然采光和通风良好的地方。
	GBZ1-2010

7.3.1
	本项目主厂房、办公楼设置有卫生间、休息室，自然采光和通风良好。
	符合

	8
	应根据生产特点和实际需要设置休息室或休息区。休息室内应设置清洁饮水设施。
	GBZ1-2010

7.3.2
	本项目的更衣室兼作休息室，其中设置有清洁饮用水设施。
	符合

	9
	就餐场所的位置不宜距车间过远，但不能与存在职业性有害因素的工作场所相邻设置，并应根据就餐人数设置足够数量的洗手设施。就餐场所及所提供的食品应符合相关的卫生要求。
	GBZ1-2010

7.3.3
	本项目厂区非生产区设有食堂，食堂内设有洗手设施。
	符合

	10
	厕所不宜距工作地点过远，并应有排臭、防蝇措施。车间内的厕所，一般应为水冲式，同时应设洗手池、洗污池。寒冷地区宜设在室内。除有特殊需要，厕所的蹲位数应按使用人数设计。
	GBZ1-2010

7.3.4
	本项目依托卫生间，均为水冲式，同时配备了洗手池和洗污池，蹲位数量能够满足工人的需要。
	符合


根据上表的对照检查，本项目依托的辅助用室数量、位置等情况可以满足本项目劳动者生产生活的需求，符合《工业企业设计卫生标准》的要求。
6.9 职业卫生管理调查与评价

本项目职业卫生管理沿用公司现有职业卫生管理体系。

6.9.1 职业卫生管理组织机构设置及人员配置情况
公司质量健康安全环保部为公司职业卫生工作的主管部门，负责日常监督、检查、协调公司职业卫生工作；制定年度工作计划、管理制度、操作规程，参与拟定事故应急预案，并对各单位的完成情况进行监督检查；组织或者参与职业卫生教育和培训工作，对新入厂职工、被派遣劳动人员、复工人员、调整岗位人员、临时工进行厂级职业卫生教育，如实记录教育和培训情况；组织公司新、改、扩建工程、技术改造项目和引进工程项目的职业卫生“三同时”审批和验收工作；制定公司劳动防护用品、保健津贴和防暑降温饮品的发放标准，负责公司劳动防护用品的审批工作，监督检查劳动防护用品的质量和发放使用情况；负责组织职业健康检查和体检结果的处理，负责职业病防治和职业病门诊康复、复查工作等。各下属单位（包括本项目朝阳燃煤锅炉房）设1名安全员兼职负责本单位的职业卫生相关的具体工作。

6.9.2 职业病防治计划与实施方案及执行情况

建设单位每年年初制定职业病防治年度计划及具体实施方案，计划包括员工职业健康检查、职业卫生档案、职业卫生培训教育、年度个体防护用品采购和发放、职业病防护设施检查维护等。既往建设单位按职业病防治计划开展职业病防治工作，对查出的问题及时研究，制订整改措施，落实责任，按期解决。每年年底进行年度职业健康管理工作总结，对照年初的职业卫生管理工作计划及实施方案，逐项进行落实分析说明，总结本年度职业卫生管理工作中的经验，为下一年度的职业卫生管理工作提供依据。

6.9.3 职业卫生管理制度与操作规程及执行情况

公司制定有《职业病危害防治责任制》《职业危害申报制度》《职业卫生警示告知制度》《职业健康宣传教育培训制度》《职业病危害应急救援与管理制度》《职业健康监护档案管理制度》《职业危害防护设施维护检修制度》《职业危害因素检测及评价管理制度》《职业卫生“三同时”管理制度》《职业病危害日常检查和隐患整改制度》《职业病防护用品管理制度》《职业危害事故管理与报告制度》《岗位职业健康操作规程》等职业卫生管理规章制度，岗位操作规程中包括职业卫生防护内容，对员工进行相关岗位培训，使其了解熟知。公司各种职业卫生管理制度较健全，执行情况良好。

6.9.4 职业病危害因素定期检测制度及执行情况

建设单位制定有《职业危害因素检测及评价管理制度》，规定了质量健康安全环保部负责公司职业病危害监测及评价管理制度的实施与监督，并做好制度修订和落实监测及评价工作，负责联系有资质的职业卫生技术服务机构，定期对作业现场的职业病危害因素进行检测及评价；负责组织对作业场所职业病危害因素、危害岗位、监测点进行辨识、确定等。2023年12月建设单位委托了黑龙江泰鸽工程技术有限公司对朝阳锅炉房进行了职业病危害现状评价，2024年2月、2025年3月建设单位均委托了大庆恒安评价检测有限公司对朝阳锅炉房进行了职业病危害因素的定期检测，并将检测结果及时在厂区公告栏进行了公示，建设单位在职业病危害因素定期检测制度的建立及执行情况良好。

6.9.5 职业病危害告知情况

建设单位制定有《职业病危害警示与告知制度》，公司与新进公司的员工签订职业病危害劳动告知合同（含聘用合同）时，应将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知职工；在产生职业病危害作业场所的醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果，并设置警示标识和中文警示说明对作业人员进行告知。质量健康安全环保部如实把职业健康体检结果告知从业人员，对疑似职业病人要按照国家相关法规进行妥善安排，并如实地向职业卫生主管部门报告。

朝阳锅炉房在锅炉房主厂房入口设有职业卫生公告栏，锅炉房入口醒目位置设有粉尘、噪声职业病危害因素告知牌，在签订劳动合同时，同时与劳动者签订职业病危害告知书，其中写明了作业工人可能接触的职业病危害因素及配备的防护用品，定期对员工进行职业病危害防治知识培训，并将职业健康检查结果、职业病危害因素检测结果向劳动者进行了告知。

[image: image33.jpg]HA{Fl 7 FTER L G

G T~
T

T3 T, (. BHE, SR
R ORS. NS R0 SOS. ATT

HREEERIRS, RIS, A7 AR, RESEER
WA, KATARKDESEE, B RGAER
iPI





职业病危害因素告知牌

6.9.6 职业卫生培训情况

建设单位制定有《职业病防治宣传教育培训制度》，规定质量健康安全环保部负责组织开展职业卫生宣传教育培训活动。教育培训内容主要包括职业危害防治管理制度和操作规程、正确使用/维护职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品等。新员工在上岗前应进行职业卫生教育培训，培训后进行考核，合格后方能上岗；员工在调动岗位时，应进行针对性的职业卫生知识培训，培训后进行考核，合格者方能上岗；在岗员工定期进行职业卫生知识教育培训活动。相关培训均留有记录，记录内容包括培训日期、培训内容、培训地点、签到表等。各下属单位安环科负责制定本单位职业卫生培训计划。

经调查，朝阳锅炉房按照制度规定，制定了每年的职业卫生培训计划，对接触职业病危害因素的作业人员进行职业卫生培训，使其熟悉有关职业卫生规章制度和职业卫生知识，掌握岗位职业卫生操作规程，并对培训过程进行记录、存档。最近一次培训是2025年5月组织在岗劳动者进行了关于职业病预防的知识培训，培训考核均合格。

6.9.7 职业健康监护制度及执行情况

建设单位制定有《劳动者职业健康监护及其档案管理制度》，规定了质量健康安全环保部负责组织劳动者进行上岗前、在岗、离岗和应急的职业健康监护，以及监督建立劳动者个人职业健康监护档案情况；各下属单位负责建立本单位劳动者个人职业健康监护档案，并配合公司质量健康安全环保部实施劳动者职业健康监护的具体组织工作；财务部负责职业健康体检的费用落实工作。经查阅企业近三年在岗期间职业健康检查资料（包括本项目司炉工），企业每年组织接触职业病危害因素的劳动者在大庆龙南医院进行年度职业健康检查（详见附件五），并将检查结果如实告知员工，如出现职业禁忌证、疑似职业病人或定诊职业病患者，调离原岗位。企业历年职业健康检查情况见下表。

表6-18    企业历年职业健康检查情况

	日期
	检查项目
	人数
	体检结果
	复查及处置结果

	2022．7.9-12.15
	粉尘、噪声、驾驶作业
	509人（包括拟建项目朝阳司炉工8人）
	无职业病定诊患者，未发现职业禁忌证、疑似职业病人，需复查人员共9人（非朝阳锅炉房作业工人）
	需复查人员未复查人数9人

	2023.4.13-10.8
	粉尘、噪声、电工作业、驾驶作业
	404人（包括拟建项目朝阳司炉工8人）
	无职业病定诊患者，未发现职业禁忌证、疑似职业病人，需复查人员共4人（非朝阳锅炉房作业工人）
	2人复查结果为未见异常；2人复查结果为听力下降未达职业禁忌标准

	2024.4.22-12.20
	粉尘、噪声、电工作业、驾驶作业
	236人（包括拟建项目朝阳司炉工8人）
	无职业病定诊患者，未发现疑似职业病人，需复查4人（非朝阳锅炉房作业工人）
	3人未复查，1名复查人员宋庆喜（非朝阳锅炉房作业工人）为噪声职业禁忌证，调离原岗位


企业每年能够组织劳动者进行职业健康检查，但2022年、2024年存在需复查人员未按要求进行复查；体检项缺少一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫。

6.9.8 职业病危害事故应急救援预案及其演练情况

建设单位制定有《职业病危害应急救援与管理制度》，下级单位制定了本单位的应急预案，并设立了职业病危害应急救援指挥领导小组，明确了各部门职责及发生事故时的应急处置流程；在应急预案中明确了适用范围、事故分析/事故特征、本单位的应急组织机构及职责、各类事故的应急处置方法、应急物资配备情况、应急联络表、逃生路线等内容。建设单位按照制度的规定，制定了职业病危害事故应急救援预案，对作业工人进行了应急救援培训，每年至少组织一次综合应急预案演练，并对演练相关记录进行存档。朝阳锅炉房在2025年6月组织当班劳动者进行了急性一氧化碳中毒应急演练，演练效果较好，演练过程留有记录。

[image: image34.jpg]


[image: image35.jpg]



应急演练

6.9.9 职业病危害警示标识及中文警示说明的设置情况

建设单位制定有《职业病危害警示与告知制度》，规定了对产生职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和中文警示说明对作业人员进行告知。朝阳锅炉房主厂房警示标识设置情况见下表。

表6-19    朝阳锅炉房主厂房警示标识设置情况

	区域
	位置
	警示标识种类
	数量（个）

	锅炉房
	入口醒目位置
	噪声有害、穿工作服、佩戴耳塞、佩戴耳罩
	1

	
	
	注意防尘、佩戴防尘口罩、戴防护手套
	1

	控制室
	入口醒目位置
	噪声有害
	1


[image: image36.jpg]



控制室警示标识

建设单位在存在职业病危害因素的工作场所醒目位置设置了可以使作业工人对职业病危害提高警惕并采取相应防护措施的图形标识、警示语句，内容全面、制作规范，执行情况良好。
6.9.10 职业病危害申报情况

建设单位制定有《职业病危害项目申报制度》，规定了质量健康安全环保部负责职业病危害因素的日常申报管理和新、改、扩建项目的职业病危害项目的申报。质量健康安全环保部按照规定将职业病危害因素向卫生健康主管部门进行申报，即提交《职业病危害项目申报表》和有关资料，能够及时、如实变更申报内容，申报回执和结果在质量健康安全环保部存档备查。

6.9.11 职业卫生档案管理情况

建设单位按照所在地卫生健康主管部门的要求建立了职业卫生管理档案。职业危害管理档案包括公司存在职业危害因素的生产单位数量、职业危害因素种类、接触人数、防护设施的配备和职业卫生管理状况等内容，职业卫生档案管理执行情况良好。

6.9.12职业卫生管理情况评价

本次评价采用检查表法对拟建项目建设单位现阶段的职业卫生管理情况进行了对照检查，检查内容详见下表。

表6-20   拟建项目建设单位现阶段职业卫生管理情况检查表

	序号
	检查项目
	检查依据
	检查情况
	检查

结果

	
	职业卫生管理组织机构及人员

	1
	应根据工业企业生产性质和规模、职业病危害程度（强度）及劳动者人数等，兼顾工效学原理设计职业卫生管理组织机构及人员编制。人员编制可参考附录A表A.1。职业病危害分类为严重的企业，其劳动者在300人以下的，可设置机构或配备专职人员。
	GBZ1-2010

4.5
	依据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》中的相关规定，用人单位属于热力生产和供应（燃煤、核能）范畴，职业病危害风险类别为严重，朝阳锅炉房劳动者少于100人，公司质量健康安全环保部为公司职业卫生工作的主管部门，各下属单位（包括本项目朝阳燃煤锅炉房）安全员兼职负责本单位的职业卫生相关的具体工作。
	建设单位成立了职业卫生管理组织机构，人员配置合理

	2
	职业病危害严重的用人单位，应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员。其他存在职业病危害的用人单位，劳动者超过一百人的，应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员；劳动者在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治工作。
	《工作场所职业卫生管理规定》

第八条
	
	

	
	职业病防治计划、实施方案及执行情况

	3
	制定职业病防治计划和实施方案。用人单位制定的年度职业病防治计划应包括目的、目标、措施、考核标准、保障条件等内容，实施方案应包括时间、进度、实施步骤、技术要求、考核内容、验收方法等内容。用人单位每年应对职业病防治计划和实施方案落实情况进行必要的评估，并撰写年度评估报告。评估报告应包括存在的问题和下一步的工作重点。书面评价报告应送达决策层阅知，并作为下一年度制定计划和实施方案的参考。
	GBZ/T

225-2010

4.1.7
	建设单位每年年初制定本年度职业病防治计划和实施方案，计划包括员工职业健康检查、职业卫生档案、职业卫生培训教育、年度个体防护用品采购和发放、职业病防护设施检查维护等。建设单位每年年底进行年度职业健康管理工作总结，对照年初的职业卫生管理工作计划及实施方案，逐项进行落实分析说明，总结本年度职业卫生管理工作中的经验，为下一年度的职业卫生管理工作提供依据。
	建设单位制定了职业病防治计划与实施方案，执行情况较好

	
	职业卫生管理制度与操作规程

	4
	用人单位应根据国家、地方的职业病防治法律法规的要求，结合本单位实际制定相应的规章制度。职业卫生管理制度应涵盖职业病危害项目申报、建设项目职业病危害评价、作业场所管理、作业场所职业病有害因素监测、职业病防护设施管理、个人职业病防护用品管理、职业健康监护管理、职业卫生培训、职业危害告知等方面。
	GBZ/T

225-2010

4.1.8
	建设单位制定了《职业病危害防治责任制》《职业危害申报制度》《职业卫生警示告知制度》《职业健康宣传教育培训制度》《职业病危害应急救援与管理制度》《职业健康监护档案管理制度》《职业危害防护设施维护检修制度》《职业危害因素检测及评价管理制度》《职业卫生“三同时”管理制度》《职业病危害日常检查和隐患整改制度》《职业病防护用品管理制度》《职业危害事故管理与报告制度》《岗位职业健康操作规程》等职业卫生管理制度。岗位操作规程中包括职业卫生防护内容，对员工进行相关岗位培训，使其了解熟知。
	建设单位制定了各项职业卫生管理制度，执行情况较好

	5
	岗位操作规程应经科学论证，并与岗位职责相对应，其内容应包括职业卫生防护内容，可张贴或其他方式，方便劳动者了解，提示劳动者遵守。
	GBZ/T

225-2010

4.1.9
	
	

	
	职业病危害因素定期检测制度制定及执行情况

	6
	职业病危害严重的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。职业病危害一般的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害因素检测。检测、评价结果应当存入本单位职业卫生档案，并向卫生健康主管部门报告和劳动者公布。
	《工作场所职业卫生管理规定》

第二十条
	建设单位制定了《职业危害因素检测及评价管理制度》，规定了质量健康安全环保部负责公司职业病危害监测及评价管理制度的实施与监督，并做好制度修订和落实监测及评价工作，负责联系有资质的职业卫生技术服务机构，定期对作业现场的职业病危害因素进行检测及评价；负责组织对作业场所职业病危害因素、危害岗位、监测点进行辨识、确定等。2023年12月建设单位委托了黑龙江泰鸽工程技术有限公司对朝阳锅炉房进行了职业病危害现状评价，2024年2月、2025年3月建设单位均委托了大庆恒安检测有限公司对朝阳锅炉房进行了职业病危害因素的定期检测，并将检测结果及时在厂区公告栏进行了公示。
	建设单位制定的检测制度较完善，执行情况较好

	7
	每年至少一次委托具有相应资质的技术服务机构进行职业病危害因素定期检测，每三年进行一次职业病危害现状评价。并将检测、评价报告及整改情况存入企业职业卫生档案。
	DB23/T

1803-2016

9.4
	
	

	8
	用人单位应建立、健全工作场所职业病危害因素检测及评价制度。检测及评价制度应包括应检测的车间（分厂）、岗位、职业性有害因素、经职业卫生现场调查确定的检测岗位点分布图及应测点、应测样品数、检测周期、委托的检测机构（有相应资质）和经费保障等内容。
	GBZ/T

225-2010

4.1.12
	
	

	
	职业病危害告知

	9
	存在或可能产生职业病危害的生产车间、设备应按照GBZ158设置职业病危害警示标识。
	GBZ1-2010

5.2.1.6
	建设单位制定有《职业病危害警示与告知制度》，公司与新进公司的员工签订职业病危害劳动告知合同（含聘用合同）时，应将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知职工；在产生职业病危害作业场所的醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果，并设置警示标识和中文警示说明对作业人员进行告知。质量健康安全环保部如实把职业健康体检结果告知从业人员，对疑似职业病人要按照国家相关法规进行妥善安排，并如实地向职业卫生主管部门报告。朝阳锅炉房在锅炉房主厂房入口设有职业卫生公告栏，锅炉房入口醒目位置设有职业病危害因素告知卡，在签订劳动合同时，同时与劳动者签订职业病危害告知书，其中写明了作业工人可能接触的职业病危害因素及配备的防护用品，定期对员工进行职业病危害防治知识培训，并将职业健康检查结果、职业病危害因素检测结果向劳动者进行了告知。。
	建设单位制定了较为完善的职业病危害告知的相关制度，执行情况较好

	10
	高毒物品作业岗位职业病危害告知卡。
	GBZ/T

203-2007

4.2
	
	

	11
	履行告知。

1在醒目位置公布有关职业病防治的规章制度。

2签订的劳动合同中应载明可能产生的职业危害及其后果。

3签订的劳动合同应载明职业病防护措施和待遇。

4在醒目位置公布操作规程。

5在醒目位置公布急性职业病危害事故应急救援措施。

6工作场所职业病危害因素监测、评价结果告知。

7劳动者职业健康检查结果告知。
	GBZ/T

225-2010

4.6
	
	

	
	职业卫生培训情况

	12
	职业卫生培训。

1用人单位法定代表人、管理者代表、管理人员及职业卫生管理人员应接受职业卫生培训。

2对上岗前的劳动者进行职业卫生培训。

3定期对在岗期间的劳动者进行职业卫生培训。
	GBZ/T

225-2010

4.10
	建设单位制定有《职业病防治宣传教育培训制度》，规定质量健康安全环保部负责组织开展职业卫生宣传教育培训活动。教育培训内容主要包括职业危害防治管理制度和操作规程、正确使用/维护职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品等。新员工在上岗前应进行职业卫生教育培训，培训后进行考核，合格后方能上岗；员工在调动岗位时，应进行针对性的职业卫生知识培训，培训后进行考核，合格者方能上岗；在岗员工定期进行职业卫生知识教育培训活动。相关培训均留有记录，记录内容包括培训日期、培训内容、培训地点、签到表等。各下属单位安环科负责制定本单位职业卫生培训计划。朝阳锅炉房按照制度规定，制定了每年的职业卫生培训计划，对接触职业病危害因素的作业人员进行职业卫生培训，使其熟悉有关职业卫生规章制度和职业卫生知识，掌握岗位职业卫生操作规程，并对培训过程进行记录、存档。最近一次培训是2025年5月组织在岗劳动者进行了关于职业病预防的知识培训，培训考核均合格。
	建设单位制定了较为完善的职业卫生培训制度，执行情况较好。

	
	职业病危害警示标识及中文警示说明的设置情况

	13
	在使用有毒物品作业场所入口或作业场所的显著位置，根据需要，设置“当心中毒”或者“当心有毒气体”警告标识，“戴防毒面具”“穿防护服”“注意通风”等指令标识和“紧急出口”“救援电话”等提示标识。依据《高毒物品目录》在使用高毒物品作业岗位醒目位置设置《告知卡》。在高毒物品作业场所，设置红色警示线。在一般有毒物品作业场所，设置黄色警示线。警示线设在使用有毒作业场所外缘不少于30cm处。
	GBZ 158-2003

7
	建设单位制定有《职业病危害警示与告知制度》，规定了对产生职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和中文警示说明对作业人员进行告知，朝阳锅炉房主厂房警示标识设置情况具体见表6-19。
	建设单位制定了较为完善的职业病危害警示相关制度，标识设置较全面，执行情况较好。

	14
	高毒物品作业岗位职业病危害告知卡。
	GBZ/T

203-2007

4.2
	
	

	15
	有毒、有害工作场所、职业病危害事故现场警示标识的设置按照GBZ158使用指南和GBZ/T203设定。生产、储藏和使用一般有毒物品的工作场所应用黄色警示线将其与其他区域分隔开。高毒物质工作场所和事故现场都设定红色警示线。
	GBZ/T

225-2010

4.4.11
	
	

	16
	用人单位应在产生或存在职业病危害因素的工作场所、作业岗位、设备、材料(产品)包装、贮存场所设置相应的警示标识。产生职业病危害的工作场所，应当在工作场所入口处及产生职业病危害的作业岗位或设备附近的醒目位置设置警示标识。生产、使用有毒物品工作场所应当设置黄色区域警示线。生产、使用高毒、剧毒物品工作场所应当设置红色区域警示线。警示线设在生产、使用有毒物品的车间周围外缘不少于30cm处，警示线宽度不少于10cm。
	《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》第三章

第十二至十四条
	
	

	
	职业病危害项目申报情况

	17
	用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目，并接受安全生产监督管理部门的监督管理。
	《职业病危害项目申报办法》

第二条
	建设单位制定有《职业病危害项目申报制度》，规定了质量健康安全环保部负责职业病危害因素的日常申报管理和新、改、扩建项目的职业病危害项目的申报。质量健康安全环保部按照规定将职业病危害因素向卫生健康主管部门进行申报，即提交《职业病危害项目申报表》和有关资料，能够及时、如实变更申报内容，申报回执和结果在质量健康安全环保部存档备查。
	建设单位制定了较为完善的申报制度，申报合理，执行情况较好。

	
	职业卫生档案管理建立及管理情况

	18
	用人单位应当建立健全下列职业卫生档案资料：（一）职业病防治责任制文件；（二）职业卫生管理规章制度、操作规程；（三）工作场所职业病危害因素种类清单、岗位分布以及作业人员接触情况等资料；（四）职业病防护设施、应急救援设施基本信息，以及其配置、使用、维护、检修与更换等记录；（五）工作场所职业病危害因素检测、评价报告与记录；（六）职业病防护用品配备、发放、维护与更换等记录；（七）主要负责人、职业卫生管理人员和职业病危害严重工作岗位的劳动者等相关人员职业卫生培训资料；（八）职业病危害事故报告与应急处置记录；（九）劳动者职业健康检查结果汇总资料，存在职业禁忌证、职业健康损害或者职业病的劳动者处理和安置情况记录；（十）建设项目职业卫生“三同时”有关技术资料，以及其备案、审核、审查或者验收等有关回执或者批复文件；（十一）职业卫生安全许可证申领、职业病危害项目申报等有关回执或者批复文件；（十二）其他有关职业卫生管理的资料或者文件。
	《工作场所职业卫生监督管理规定》

第三十四条
	建设单位按照《工作场所职业卫生管理规定》的要求，建立了职业卫生管理档案，职业危害管理档案包括公司存在职业危害因素的生产单位数量、职业危害因素种类、接触人数、防护设施的配备和职业卫生管理状况等内容。质量健康安全环保部负责职业卫生档案的建立及管理工作。
	建设单位按照《职业卫生档案管理规范》的要求建立了职业卫生管理档案，档案内容较完善。

	
	职业病危害事故应急救援预案及演练情况

	19
	第七条应急预案的编制应当遵循以人为本、依法依规、符合实际、注重实效的原则，以应急处置为核心，明确应急职责、规范应急程序、细化保障措施。
	《生产安全事故应急预案管理办法》
	建设单位制定有《职业病危害应急救援与管理制度》、下级单位制定了本单位的应急预案，并设立了职业病危害应急救援指挥领导小组，明确了各部门职责及发生事故时的应急处置流程；在应急预案中明确了适用范围、事故分析/事故特征、本单位的应急组织机构及职责、各类事故的应急处置方法、应急物资配备情况、应急联络表、逃生路线等内容。建设单位按照制度的规定，制定了职业病危害事故应急救援预案，对作业工人进行了应急救援培训，每年组织一次综合应急预案演练，并对演练相关记录进行存档。朝阳锅炉房在2025年6月组织当班劳动者进行了急性一氧化碳中毒应急演练，演练效果较好，演练过程留有记录。
	建设单位制定了职业病危害事故应急救援制度和职业病危害事故应急救援预案，并能够定期组织应急救援演练

	20
	第三十三条生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。
	
	
	

	21
	第三十四条应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。
	
	
	

	22
	第四十条生产安全事故应急处置和应急救援结束后，事故发生单位应当对应急预案实施情况进行总结评估。
	
	
	


由上表可知，在既往工作中，建设单位的职业卫生管理制度完善，各项制度贯彻落实较好，在职业卫生管理方面符合《工业企业设计卫生标准》《用人单位职业病防治指南》《职业病危害项目申报办法》《工作场所职业卫生管理规定》《工作场所职业病危害警示标识》《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》《高毒物品作业岗位职业病危害告知规范》《生产安全事故应急预案管理办法》《燃煤发电企业职业卫生管理规范》等法律法规的要求。

6.10 职业卫生专项投资调查与评价

可研中未提及该内容。

6.11项目施工期的职业病危害因素预测
施工建设过程中可能会产生电焊烟尘、金属尘、锰等金属化合物、一氧化碳、氮氧化物、臭氧、苯系物、噪声、高温、紫外辐射等职业病危害因素，详见6.1.2施工期职业病危害因素识别。

建设单位应督促施工企业按照《建筑行业职业病危害预防控制规范》及国家其他相关法律、法规的要求，建立本项目施工过程职业病防治的管理机构，明确防治责任。按照施工场所产生的职业病危害因素种类设置相应的职业病防护设施，按照工人接触的职业病危害因素种类发放相应的个体防护用品。本项目施工作业工人如在安装有职业病防护设施的工作环境中，并正确佩戴个体防护用品情况下进行作业，可有效降低施工过程产生的职业病危害因素对工人身体健康的影响。

7 主要职业病危害因素的职业健康检查项目及周期

	矽尘
	上岗前职业健康检查
	目标疾病
	职业禁忌证：活动性肺结核病、慢性阻塞性肺病、慢性间质性肺病、伴肺功能损害的疾病。

	
	
	检查内容
	体格检查：内科常规检查，重点是呼吸系统、心血管系统。

实验室和其他检查：必检项目：血常规、尿常规、心电图、血清ALT、后前位X射线高千伏胸片或数字化摄影胸片（DR胸片）、肺功能。

	
	在岗期间职业健康检查
	目标疾病
	职业病：矽肺；

职业禁忌证：同上岗前。

	
	
	检查内容
	体格检查：内科常规检查，重点检查呼吸系统和心血管系统。

实验室和其他检查：必检项目：后前位X射线高千伏胸片或数字化摄影胸片（DR胸片）、心电图、肺功能。选检项目：血常规、尿常规、血清ALT。

	
	
	体检周期
	a）生产性粉尘作业分级Ⅰ级，2年1次；生产性粉尘作业分级Ⅱ级及以上，1年1次；

b）X射线胸片表现为观察对象者健康检查每年1次，连续观察5年，若5年内不能确诊为矽肺患者，按a）执行；

c）矽肺患者每年检查1次，或根据病情随时检查。

	
	离岗时职业健康检查
	目标疾病
	职业病：矽肺。

	
	
	检查内容
	同在岗期间

	一氧化碳
	上岗前职业健康检查
	目标疾病
	职业禁忌证：中枢神经系统器质性疾病

	
	
	检查内容
	体格检查：内科常规检查；神经系统常规检查。

实验室和其他检查：必检项目：血常规、尿常规、心电图、血清ALT。

	
	在岗期间职业健康检查
	目标疾病
	同上岗前

	
	
	检查内容
	同上岗前

	
	
	健康检查周期
	3年

	
	应急职业健康检查
	目标疾病
	职业性急性一氧化碳中毒

	
	
	检查内容
	体格检查：内科常规检查；神经系统常规检查及运动功能、病理反射检查；眼底检查。

实验室和其他检查：必检项目：血常规、尿常规、心电图、血碳氧血红蛋白、血氧饱和度；选检项目：头颅CT或MRI、脑电图、心肌酶谱、肌钙蛋白。

	氮氧化物
	上岗前职业健康检查
	目标疾病
	职业禁忌证：慢性阻塞性肺病、支气管哮喘、慢性间质性肺病

	
	
	检查内容
	体格检查：内科常规检查。

实验室和其他检查：

必检项目：血常规、尿常规、心电图、血清ALT、肺功能、胸部X射线摄片。选检项目：肺弥散功能。

	
	在岗期间职业健康检查
	目标疾病
	职业病：职业性刺激性化学物致慢性阻塞性肺疾病。

职业禁忌证：支气管哮喘、慢性间质性肺病。

	
	
	检查内容
	同上岗前

	
	
	健康检查周期
	1年

	
	应急职业健康检查
	目标疾病
	职业性急性氮氧化物中毒；职业性化学性眼灼伤、职业性化学性皮肤灼伤

	
	
	检查内容
	体格检查：内科常规检查：重点检查呼吸系统；眼科常规检查：重点检查结膜、角膜病变，必要时裂隙灯检查；鼻及咽部常规检查，必要时咽喉镜检查；皮肤科常规检查。

实验室和其他检查：必检项目：血常规、尿常规、心电图、胸部X射线摄片、血氧饱和度；选检项目：血样分析。

	
	离岗时职业健康检查
	目标疾病
	职业病：职业性刺激性化学物致慢性阻塞性肺疾病

	
	
	检查内容
	同上岗前

	二氧化硫
	上岗前职业健康检查
	目标疾病
	职业禁忌证：慢性阻塞性肺病、支气管哮喘、慢性间质性肺病

	
	
	检查内容
	体格检查：内科常规检查。

实验室和其他检查：必检项目：血常规、尿常规、心电图、血清ALT、肺功能、胸部X射线摄片。选检项目：肺弥散功能。

	
	在岗期间职业健康检查
	目标疾病
	职业病：职业性刺激性化学物致慢性阻塞性肺疾病

职业禁忌证：支气管哮喘、慢性间质性肺病

	
	
	检查内容
	同上岗前

	
	
	健康检查周期
	1年

	
	应急职业健康检查
	目标疾病
	职业性急性二氧化硫中毒；职业性化学性眼灼伤；职业性化学性皮肤灼伤。

	
	
	检查内容
	体格检查：内科常规检查，重点检查呼吸系统；鼻及咽部常规检查，必要时咽喉镜检查；眼科常规检查，重点检查结膜、角膜病变、必要时裂隙灯检查；皮肤科常规检查；

实验室和其他检查：必检项目：血常规、尿常规、心电图、胸部X射线摄片、血氧饱和度；选检项目：血气分析。

	
	离岗时职业健康检查
	目标疾病
	职业病：职业性刺激性化学物致慢性阻塞性肺疾病

	
	
	检查内容
	同上岗前

	噪声
	上岗前职业健康检查
	目标疾病
	职业禁忌证：各种原因引起永久性感音神经性听力损失（500Hz、1000Hz和2000Hz中任一频率的纯音气导听阈＞25dB）；高频段3000Hz、4000Hz、6000Hz双耳平均听阈≥40dB；任一耳传导性耳聋，平均语频听力损失≥41dB

	
	
	检查内容
	体格检查：内科常规检查、耳科检查

实验室和其他检查：必检项目：血常规、尿常规、心电图、血清ALT纯音听阈测试；选检项目：声导抗、耳声发射

	
	在岗期间职业健康检查
	目标疾病
	职业病：职业性噪声聋

职业禁忌证：除噪声外各种原因引起永久性感音神经性听力损失（500Hz、1000Hz和2000Hz中任一频率的纯音气导听阈＞25dB）；任一耳传导性耳聋，平均语频听力损失≥41dB；噪声敏感者（上岗前职业健康体检纯音听力检查各频率听力损失均≤25dB，但噪声作业1年之内，高频段3000Hz、4000Hz、6000Hz中任一耳，任一频率听阈≥65dB）

	
	
	检查内容
	体格检查：同上岗前

实验室和其他检查：必检项目：纯音气导听阈测试、心电图；选检项目：纯音骨导听阈测试、声导抗、耳声发射、听觉诱发电反应测听。

	
	
	复查
	下列情况需要进行听力复查：

初测纯音听力结果双耳高频平均听阈≥40dB者；听力损失以高频为主，语言频率平均听力损失＞25dB者，听力损失可能与噪声接触有关时；语言频率平均听力损失＞40dB者，怀疑听力损失是中耳疾患所致；听力损失曲线为水平样或近似直线者。

	
	
	健康检查周期
	作业场所噪声8h等效声级≥85dB,1年1次；作业场所噪声8h等效声级≥80dB,＜85dB,2年1次

	
	应急职业检查
	检查对象
	因意外或事故工作场所易燃易爆化学品、压力容器等发生爆炸时所产生的冲击波及强脉冲噪声可能致中耳、内耳或中耳及内耳混合型损伤，导致急性听力损失或丧失的现场职业接触人群（包括参加事故抢救的人员）

	
	
	目标疾病
	职业性爆震聋

	
	
	检查内容
	体格检查：

耳科常规检查：重点检查外耳有无外伤；鼓膜有无破裂及出血，听骨链有无断裂等；合并眼、面部复合性损伤时，应针对性地进行相关医科常规检查

实验室和其他检查：必检项目：纯音气骨导听阈测试；选检项目：声导抗（鼓膜无破裂者）、耳声发射、听觉诱发电反应测听、40Hz电反应测听，必要时进行作业场所现场调查。

医学观察：无鼓膜破裂或听骨脱位、听骨链断裂者应在接触爆震后开始动态观察听力1-3个月；鼓膜修补、鼓室成形以及听骨链重建术者动态观察听力可延长至6个月；并发急慢性中耳炎患者听力观察至临床治愈；合并继发性中耳胆脂瘤的患者听力观察至手术治疗后。

	
	离岗时职业健康检查
	目标疾病
	职业病：职业性噪声聋

	
	
	检查内容
	同在岗期间

	电工作业
	上岗前职业健康检查
	目标疾病
	职业禁忌证：癫痫；晕厥(近一年内有晕厥发作史)；2级及以上高血压（未控制）；红绿色盲；器质性心脏病或各种心律失常；四肢关节运动功能障碍

	
	
	检查内容
	体格检查：内科常规检查，重点检查血压、心脏；神经系统常规检查及共济运动检查；眼科常规检查及色觉；外科检查，注意四肢关节的运动与灵活程度，特别是手部各关节的运动和灵活程度；耳科常规检查及前庭功能检查（有病史或临床表现者）。

实验室和其他检查：

必检项目：血常规、尿常规、心电图、血清ALT。选检项目：脑电图(有晕厥史者)、动态心电图、心脏超声检查

	
	在岗期间职业健康检查
	目标疾病
	同上岗前

	
	
	检查内容
	同上岗前

	
	
	健康检查周期
	2年

	
	
	检查内容
	-

	视屏

作业
	上岗前职业健康检查
	目标疾病
	职业禁忌证：腕管综合征、类风湿关节炎、颈椎病、矫正视力小于4.5。

	
	
	检查内容
	体格检查：

内科常规检查；外科检查 Tinel试验（叩击试验）、Phalen试验（屈腕试验）；眼科常规检查。

实验室和其他检查：

必检项目：血常规、尿常规、心电图；选检项目：颈椎正侧位X射线摄片、正中神经传导速度、类风湿因子。

	
	在岗期间职业健康检查
	目标疾病
	同上岗前。

	
	
	检查内容
	体格检查：同上岗前。

实验室和其他检查：

必检项目：颈椎正侧位X射线摄片；选检项目：颈椎双斜位X射线摄片、正中神经传导速度。

	
	
	健康检查周期
	2年


8 其他材料

附件一  本项目相关附图

        附图1  地理位置图

        附图2  厂区总平面布置图

        附图3  改造部分平面布置图

附件二  立项文件

附件三  委托书

附件四  法律承诺书

附件五  拟建项目职业健康检查报告、

附件六  类比现场平面布置图、检测报告、职业健康检查报告

附件七  评审意见及修改说明

汇总分析资料


编制预评价报告





报告内审稿





修改完善形成终稿报告





报告批准、签发





准备阶段                      实施阶段                 总结阶段





接受项目单位委托





下发评价项目工作任务单





1.收集有关资料（法规、标准、技术资料）


2.初步调查分析


3.确定评价单元，筛选重点评价因子








审核





不合格，修改完善





编制预评价方案





依据预评价方案开展评价工作





签订技术服务合同











合同评审











评价部技术负责人


质量负责人





编制检测方案，


依据此方案进行检测











质量负责人











技术负责人批准


质量管理部监督


总经理签发











与建设单位交换意见











内审组


质量负责人


评价部技术负责人





审核





不合格，修改完善





审核


通过，修改完善





终稿报告书交付委托单位





委托单位签收满意度调查





档案管理员检查、签收





资料及报告书存档





报告复审稿





职业卫生调查


（现场、类比）





建设项目


工程分析





报告送审稿印刷











专家组评审





不通过





通过





合同评审





修改完善





审核





审核





修改完善





修改完善





审核





通过





修改完善





合同评审组





审核





接受项目单位委托





签订技术服务合同





下发评价项目工作任务单





现场职业卫生调查及资料收集





编制评价方案





内审组





准备阶段





现场采样及分析阶段





报告书编制及评审阶段





编制职业病危害检测通知单





技术负责人





现场采样前采样仪器校准





现场采样监督





样品保存、运输控制





检测项目负责人





实验室样品分析质控





质控负责人





职业病危害因素检测报告审核、签发





检测质量负责人


检测技术负责人





报告内审稿





内审组





报告复核稿





评价部质量负责人





与建设单位交换意见





报告批准、签发





技术负责人批准


质量管理部监督


总经理签发





报告送审稿印刷





专家组审核





不通过，修改





修改完善形成终稿





报告及资料归档并由档案员检查签收





建设单位领取报告，填写满意度调查表





布袋除尘器





锅炉房





布袋除尘器





布袋除尘器





空压机





冷干机





1#引风机





北





2#引风机





3#引风机





除尘间





空压间





引风机间





图4-3    本项目改造设备平面布置图





空压机





冷干机





干燥机





干燥机





缓冲罐





脱硫间





布袋除尘器





矽尘、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、噪声





除尘器间





空压机组





噪声





引风机





锅炉





工频电场、噪声





配电间





中控室





配电室





噪声





北








